## GO
BOMARK-PAK d.o.o. Ivana Severa 15, Varaždin
PROIZVODNO-SKLADIŠNA HALA
LUDBREG Frankopanska 64 kč 697/1 ko Ludbreg
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
A | 0. |  | PRIPREMNI RADOVI
A | 0. | 1 | Organizacija gradilišta, osiguranje kontenjera za rad nadzorne službe sa svim priključcima (struja, telefon).
|  |  |  | kom | 1 | 0
A | 0. | 2 | Dobava i montaža metalnog panoa gradilišta za postavu gradilišne table izvođača radova i table EU projekta.
|  |  |  | kom | 1 | 0
A | 0. | 3 | Montaža gradilišne ograde prema pravilniku o zaštiti na radu.
|  |  |  | m1 | 225 | 0
A | 0. |  | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
A | I. |  | ZEMLJANI RADOVI I RUŠENJA
A | 1. | 1 | Izrada nanosne skele, iskolčenje i geodetsko praćenje radova na iskopima.
Po završetku izraditi geodetsku snimku koja se predaje investitoru u 3 primjerka na papiru i u .dwg formatu.
|  |  | NE TREBA NUDITI, VEĆ JE ODRAĐENO | paušal | 1 | 0
A | 1. | 2 | Rezanje postojećeg asfalta debljine 11 cm za temelje samce i trakaste temelje nove građevine, s odvozom na deponiju do 10 km. U cijeni plaćanje pristojbi za zbrinjavanje otpada. Rastresitost 25%.
|  |  | - rezanje | m1 | 900 | 0
|  |  | - odvoz | m3 | 62 | 0
A | 1. | 3 | Strojno rezanje asfalta, razbijanje i vađenje postojeće armiranobetonske temeljne trake presjeka cca 50x100 cm na mjestima novih temelja građevine (Ukupno za 24 nove temeljne stope i novih nadtemeljnih greda). Uračunat i odvoz na deponiju do 10 km te plaćanje pristojbi komunalnih poduzeća.
|  |  |  | m3 | 108 | 0
A | 1. | 4 | Strojni iskop tla ''B'' kategorije za trakaste temelje objekta. Teren približno ravan.
Iskop se obavlja do projektirane dubine tj. do gornje kote stope stupova, dubina iskopa cca 0.8 m
U cijeni je uključen iskop, utovar i odvoz na gradsku deponiju na udaljenosti od 10km, odnosno odbacivanje zemlje na parcelu za naknadno zatrpavanje iskopa oko objekta.
|  |  | Obračun u m3. | m3 | 60 | 0
A | 1. | 5 | Strojni iskop tla ''B'' kategorije za stope stupova. Teren približno ravan.
Iskop do donje kote podložnog betona ispod ab temeljnih stopa stupova, dubina iskopa cca 0,8 m .
U cijeni je uključen iskop, utovar i odvoz na gradsku deponiju na udaljenosti od 10km, odnosno odbacivanje zemlje na parcelu za naknadno zatrpavanje iskopa oko objekta.
Obračun u m3.
|  |  | - iskop i odvoz na gradilišnu deponiju | m3 | 80 | 0
|  |  | - iskop i odvoz na gradsku deponiju | m3 | 190 | 0
A | 1. | 6 | Dobava, doprema, nasipavanje i planiranje izravnavanućeg tampona dobro graduiranog šljunka, s istovremenim poljevanjem i nabijanjem, sve na postojećem asfaltu, ispod podnih ploča građevine. Ukupna prosječna debljina sloja je cca 25 cm. Zbijanje do modula stišljivosti 80 MN.
|  |  | Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 875 | 0
A | 1. | 7 | Zatrpavanje iskopa nakon izvedbe temelja zamjenskim materijalom - šljunkom oko čašica tj. iznad stope stupova obodno uz objekt. U stavci je obuhvaćen sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Zbijanje do modula stišljivosti 80 MN.
|  |  | Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 300 | 0
A | 1. | 8 | Strojno skidanje (struganje) asfaltne površine čitavog platoa na kojem se izvode radovi buduće proizvodne hale prosječna debljinaq grubog i finog asfalta je 11cm, Odvoz cijelokupnog materijala sa plaćanjem zbrinjavanja i pristojbi.
|  |  | Obračun po m2 skinute površine | m2 | 3500 | 0
A | I. |  | ZEMLJANI RADOVI I RUŠENJA - UKUPNO: |  |  | 0
A | II. |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
A | 2. | 1 | Betoniranje podložnog betona ispod temeljnih stopa stupova.
Betoniranje betonom razreda tl. čvrstoće C 12/15 (2200 kg/m3) u debljini 10 cm.
|  |  | Obračun prema m3 betona. | m3 | 29 | 0
A | 2. | 2 | Dobava i ugradnja mršavog betona C16/20 ispod ab stopa stupova i nadtemeljnih greda kao zamjenski sloj za loše nosivo tlo dubine od 80 cm do 120 cm, točne količine će utvrditi nadzorni inženjer nakon izvršenih zemljanih radova odnosno nakon iskopa zemljanog materijala
|  | a \ | beton | m3 | 124 | 0
A | 2. | 3 | Betoniranje armiranih stopa stupova, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC2 u zemlji, na sloju podložnog betona debljine cca 10 cm.
Stope dimenzija prema projektu, visine 60cm.
Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature. Prije betoniranja nadzorni inženjer za konstrukciju treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
|  | a \ | beton | m3 | 180 | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 14000 | 0
A | 2. | 4 | Betoniranje armiranih čašica stupova, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC2 u potrebnoj oplati.
Čašice dimenzija prema projektu, visine 80cm.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
|  | a \ | beton | m3 | 39 | 0
|  | b \ | oplata | m2 | 225 | 0
|  | c \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 3500 | 0
A | 2. | 5 | Betoniranje armiranih trakastih temelja betonom razreda tl.čvrstoće C 25/30, XC2 (2500 kg/m3)
Temeljne trake objekta dimenzija širine 50 cm, visine 80 cm.
Armirati prema stat.proračunu. Prije betoniranja ugraditi nastavke, tj sidrenu armaturu za ab nadtemeljne grede.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
|  | a \ | beton | m3 | 120 | 0
|  | b \ | oplata | m2 | 230 | 0
|  | c \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 5000 | 0
A | 2. | 6 | Betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih serklaža, betonom C25/30, XC2 u oplati, širine 20 cm, visine 25 cm, uključujući potrebno ukrućenje oplate i vibriranje oplate.
|  | a \ | beton | m3 | 14.5 | 0
|  | b \ | oplata | m2 | 145 | 0
|  | c \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 1500 | 0
A | 2. | 7 | Betoniranje armirane, ravne ploče poda na tlu debljine 20 cm, betonom razreda tl. čvrstoće C 30/37 vodonepropustan. Sa unutarnje strane skladišnog objekta u širini 200 cm postaviti ekspandirani polistirenu u sloju debljine cca 5 cm.
Ploču iznivelirati i zagladiti strojno do potpune ravnine, u svemu pripremljeno za postavu industrijskog poda.
Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
Izvedba završnog sloja ab podne ploče skladišnog dijela je mineralni antihabajući kvarcni sloj koji je obrađen zasebnom stavkom ovog troškovnika (podopolagački radovi).
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
|  | a \ | beton | m3 | 614 | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 48600 | 0
|  | c \ | PVC folija (300 grama) | m2 | 3500 | 0
A | 2. | 8 | Betoniranje donje betonske podloge debljine 10 cm na sloj drenažnog šljunka. Betonsku podlogu izvesti kao ravno i glatku površinu.
|  | a \ | beton | m3 | 170 | 0
A | 2. | 8 | Betoniranje armirane tlačne ploče debljine 5 cm preko TT ploča, betonom razreda tl. čvrstoće C 30/37, XC1.
Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
ploča nad prizemljem:
|  | a \ | beton | m3 | 6.6 | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 400 | 0
A | 2. | 9 | Betoniranje armiranih ploča krakova i podesta stubišta debljine 15 cm sa stubama, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC1.
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacione prodore. U cijeni oplate sadržana su sva potrebna podupiranja i ugradbe kutija za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
|  | a \ | beton | m3 | 4.8 | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 480 | 0
|  | c \ | oplata | m2 | 28 | 0
A | 2. | 10 | Betoniranje armiranobetonskih serklaža (2500 kg/m3) betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC1 u dvostranoj oplati.
Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
|  | * | vertikalni serklaži 20/20 cm
|  | a \ | beton | m3 | 3.6 | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 360 | 0
|  | c \ | oplata | m2 | 45 | 0
|  | * | horizontalni serklaži visine 25 cm u zidovima iz šuplje blok opeke debljine 20 cm
|  | d \ | beton | m3 | 4.5 | 0
|  | e \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 450 | 0
|  | f \ | oplata | m2 | 54 | 0
A | 2. | 11 | Betoniranje armiranobetonskih nadvoja konstrukcije malog presjeka, betonom razreda tl. čvrstoće C 25/30, XC1 u dvostranoj oplati.
Nadvoji dimenzija 20/20 cm u zidovima iz šuplje blok opeke debljine 20cm, svi duljine + 40cm od građevinskog otvora vrata / prozora.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
|  | a \ | beton | m3 | 0.3 | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 30 | 0
|  | c \ | oplata | m2 | 5 | 0
A | II. |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
A | III. |  | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA
NAPOMENA:
|  | * | Stavkama troškovnika obuhvaćena je izrada, doprema i montaža elemenata sa svim pripadajućim materijalima, kao i sva potrebna sidrena pričvrsna sredstva za pojedine montažne elemente, kitanje spojeva a.b. montažnih elemenata trajno elastičnim kitom te zaljevanje spojeva sitnozrnatim betonom, uključivo i izrada izvedbene dokumentacije od strane izvođača radova.
|  | * | PRIJE PROIZVODNJE MONTAŽNIH ELEMENATA OBAVEZNA OVJERA IZVEDBENE DOKUMENTACIJE OD STRANE PROJEKTANTA ZA KONSTRUKCIJE AKO ISTI NIJE IZRADIO GLAVNI PROJEKT.
A | 3. | 1 | Stupovi kvadratnog presjeka, dimenzija 50/50/950 cm.
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razred izloženosti XC1.
|  |  |  | kom | 24 | 0
A | 3. | 2 | Stupovi kvadratnog presjeka, dimenzija 50/50/968 cm.
(os 1 / A* ) S2
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razred izloženosti XC1.
|  |  |  | kom | 6 | 0
A | 3. | 3 | Stupovi kvadratnog presjeka, dimenzija 60/60/985 cm.
(os 1 / A* ) S2
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razred izloženosti XC1.
|  |  |  | kom | 8 | 0
A | 3. | 4 | Krovne zabatne grede "T" presjeka, osne dužine 8,9 m, u padu od 2%.
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razred izloženosti XC1.
|  |  |  | kom | 12 | 0
A | 3. | 5 | Krovni nosači "T" presjeka, osnog raspona 17,8 m, pad 2%.
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razred izloženosti XC1.
|  |  |  | kom | 18 | 0
A | 3. | 6 | Krovni sljemenski nosači pravokutnog presjeka 50x140 cm, osnog raspona 16,2 s vutama.
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razred izloženosti XC1.
|  |  |  | kom | 4 | 0
A | 3. | 7 | Krovni sljemenski nosači pravokutnog presjeka 50x50 cm, osnog raspona 8,1 m.
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razred izloženosti XC1.
|  |  |  | kom | 3 | 0
A | 3. | 6 | Greda "L" presjeka 50/70 cm na rasponu od 8,40 m.
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, razred izloženosti XC1.
|  |  |  | kom | 2 | 0
A | 3. | 7 | Međukatne TT ploče ukupne visine 40 cm na osnom rasponu 8,1 m.
Izvedba betonom razreda tlačne čvrstoće C 50/60, razred izloženosti XC1
|  |  |  | m2 | 128 | 0
A | 3. | 11 | Vanjski izolirani fasadni paneli ukupne debljine 20 cm koji je izveden iz armirano-betonskog plašta sa unutarnje strane d=7 cm, vanjske strane d=6 cm te toplinske izolacije između panela EPS d= 7 cm.
Položaj panela u odnosu na stup izvesti u svemu prema uputama projektanta.
Otvori vrata i prozora nisu odbijeni!
Obračun po m2 kompletnog izoliranog panela uključivo sva potrebna sidrena pričvrsna sredstva.
|  |  |  | m2 | 2800 | 0
A | III. |  | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA - UKUPNO: |  |  | 0
A | IV. |  | ZIDARSKI RADOVI
A | 4. | 1 | Zidanje nosivih zidova šupljom blok opekom, debljine 20cm, u produžnom mortu prema uputi proizvođača.
U sklopu zidova izvode se vert. i horizontalni serklaži te nadvoji nad otvorima - sve obračunato zasebnim stavkama ovog troškovnika u betonskim radovima.
U zidu ostaviti pri zidanju potrebne otvore za prolaz instalacija.
|  |  |  | m3 | 46 | 0
A | 4. | 2 | Strojno žbukanje unutarnjih zidanih zidova vapneno - cementnom žbukom kao BAUMIT ili jednakovrijedno u ukupnoj debljini sloja do 2cm, u svemu prema uputama proizvođača žbuke.
|  |  |  | m2 | 305 | 0
A | 4. | 3 | Izrada slojeva plivajućeg poda na međukatnoj konstrukciji prvog kata.
Cijenom stavke obuhvaćeni su slijedeći slojevi odozdo prema gore:
*elastificirani ekspandirani polistiren EPS - T 12 kg/m3 deblj. 2,0 cm
*PE folija s preklopima 20 cm deblj. 0,025 cm
*armiranog cementni estriha debljine 5,5 i 6 cm, kvalitete M20 armiranim armaturnim mrežama Q13, s ravnom zaribanom površinom koja je podloga završnoj podnoj oblozi. Estrih dilatirati.
U prostorijama gdje su predviđene podne slivne rešetke treba estrih izvesti u padovima prema rešetkama te otežanost izvedbe treba ukalkulirati u cijenu!
Cijenom stavke treba obuhvatiti i dodatak za nabavku i polaganje vertikalnog sloja Ethafoam folije ili jednakovrijedno na spoju podova i zidova, u visini 10 cm kao i brtvljenje reške spoja zid-pod trajno elastičnim kitom.
|  |  | - estrih debljine 5,5 cm | m2 | 10.4 | 0
|  |  | - estrih debljine 6,0 cm | m2 | 128 | 0
A | 4. | 4 | Izrada slojeva plivajućeg poda na tlu, u prizemlju
Cijenom stavke obuhvaćeni su slijedeći slojevi odozdo prema gore:
*elastificirani ekspandirani polistiren EPS - T 12 kg/m3 deblj. 8,0 cm
*PE folija s preklopima 20 cm deblj. 0,025 cm
* estrih debljine 6,0 cm kvalitete M20, armiran armaturnim mrežama Q13, s ravnom zaribanom površinom koja je podloga završnoj podnoj oblozi. Glazuru dilatirati u poljima max površine 20 m2, rubove glazure dilatirati od zidova rubnim trakama.
Gornju površinu obraditi ravno i horizontalno. U cijenu uključiti sav potreban rad, transport i materijal. Sve izvoditi po projektu, opisu, detaljima i dogovoru sa projektantom.
|  |  |  | m2 | 150 | 0
A | 4. | 5 | Izrada samoizravnavajućeg sloja preko ab ploča stubišta na stubama kao podloge završnoj podnoj oblozi (keramičke pločice).
Izvodi se fleksibilnom masom tipa ARDEX A 55 ili jednakovrijedno u debljini cca 0,5 cm.
|  |  |  | m2 | 11.5 | 0
A | 4. | 6 | Grubo čiščenje prostora.
Stavka obuhvaća jednokratno čiščenje prostora nakon završetka građevinskih radova kao priprema za izvođenje finih obrtničkih radova.
NAPOMENA:
Višekratna čiščenje i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
|  |  |  | m2 | 3350 | 0
A | 4. | 7 | Završno čiščenje prostora
Stavka obuhvaća završno fino čiščenje prostora nakon završetka svih radova a kao priprema za primopredaju objekta Investitoru tj. konačno korištenje.
Stavka obuhvaća čiščenje i pranje podova, zidnog opločenja, vrata, prozora, sanitarnih uređaja.
NAPOMENA:
Višekratna čiščenje i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
|  |  |  | m2 | 3900 | 0
A | 4. | 8 | Zidarska pripomoć.
Zidarska i težačka pripomoć kod obrtničkih (pri montaži stolarije / bravarije) i instalaterskih radova za radove koji se ne mogu normirati, a potrebno ih je izvesti.
|  |  |  | h | 120 | 0
A | 4. | 9 | Dobava i postavljanje pokretne skele za izvođenje unutrašnjih zidarskih radova i žbukanja.
|  |  | Komplet | kom | 1 | 0
A | IV. |  | ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
A | V. |  | IZOLATERSKI RADOVI
|  | * | NAPOMENA: termoizolacije u sastavu plivajućih podova obrađene su u zidarskim radovima, termoizolacije u sastavu vanjskih zidova obrađene su u fasaderskim radovima.
A | 5. | 1 | Izrada horizontalne hidroizolacije građevine. Na sloju bet.podloge (koja nije uračunata u stavku) postavlja se 2 x GV4. Trake se međusobno spajaju varanjem. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača od strane ovlaštenog izvođača, uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Uključeno i dizanje hidroizolacije za spoj sa vertikalnom hidroizolacijom.
|  |  | U cijenu uključiti kompletan rad, materijal i premaz resitolom. Obračun prema razvijenoj površini. | m2 | 1660 | 0
A | 5. | 2 | Izrada horizontalne hidroizolacije ispod fasadnih panela.
|  | * | Sve kao u prethodnoj stavci.
|  |  | U cijenu uključiti kompletan rad i materijal. Obračun prema razvijenoj površini. RŠ 25cm | m1 | 253 | 0
A | 5. | 3 | Dobava i postava horizontalne termoiziolacije spuštenog stropa kata tervolom DP-5 ili jednakovrijedno u sloju od 5 cm. U stavku je uračunata i pe folija koja se postavlja na spušteni strop, te se preko nje slobodno polaže termoizolacija. | m2 | 150 | 0
A | 5. | 4 | Dobava i postava sintetske hidroizolacije kao SIKAPLAN ili jednakovrijedno, na neprohodnom lakom krovu, blagog nagiba 2.0%, koja se sastoji od:
PVC krovna traka kao SIKAPLAN 15 G ili jednakovrijedno 0.15 cm
razdjelni filc - geotekstil
kamena vuna TERVOL DDP (160 kg/m3) ili jednakovrijedno d=20 cm
parna brana iz PE-HD folije Sikavap N – proizvod SIKA ili jednakovrijedno, deblj. 0,3 mm postavljena na trapezni lim
|  | * | lim (obračunat u limarskim radovima)
Parna brana polaže se preko lima i spaja se u preklopu od 50 mm. Uz završetke priključaka i prodore traka se podiže vertrikalno u visini izolacije.
Izolacijske ploče kamena vuna ili min. vuna polažu se na sloj parne brane.
Filc od mekane tkanine (geotekstil) postavlja se u svrhu razdvajanja toplinske izolacije od hidroizolacije. Filc se postavlja s preklopom od 15 cm.
Sikaplan folija se polaže preko razdjelnog filca na ploče tervola, ona mora biti UV stabilizirana, debljine 15mm. Rubno uz atike i prodore konstrukcije potrebno je postaviti prijelazna ojačanja i dodatno zavariti foliju.
Kvaliteta ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata, a predaje upisom u građevinski dnevnik. Stavka uključuje izvedbu i oradu svih prodora kroz krov, rubnih završetaka, unutarnjih i vanjskih kuteva.
Kod izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa proizvođača. U cijenu uključiti sav potreban rad, transport, materijal i pribor, kompletnu dobavu i montažu svih navadenih slojeva, propisno učvršćivanje folije na podkonstrukciju, preklapanje slojeva, te montažu do potpune funkcionalnosti i gotovosti.
|  |  | Kod izvođenja radova obuhvaćenih ovom stavkom troškovnika obavezna je suradnja i koordinacija svih izvođača radova, te prema potrebi i usklađenje detalja s projektantom. | m2 | 3235 | 0
A | 5. | 5 | Vertikalna hidroizolacija atika neprohodnih krovova (sa strane krova) .
Izvedba vertikalne hidroizolacije neprohodnih krovova položene na atiku iz sintetičke folije na bazi mekog PVC-a, armirane poliesterskom mrežicom, UV stabiliziranom, deblj. 1,5 mm, tip kao SIKAPLAN 15 G ili jednakovrijedno, proizvod kao SIKA ili jednakovrijedno postavljene na ploče termoizolacije XPS ili jednakovrijedno. Izolaciju navući i horizontalno ispod limenog opšava atike.
Izvoditi u svemu prema uputstvu proizvođača.
|  |  | U stavci kompletan rad i materijal. Obračun prema razvijenoj površini. Toplinska izolacija atika obrađena zasebnom stavkom ovog troškovnika. | m2 | 154 | 0
A | 5. | 6 | Dobava te postava toplinske izolacije atika krovova.
Toplinska izolacija izvodi se iz ploča ekstrudiranog polistirena - XPS, debljine 4cm - postavljene na atike.
|  |  | U stavci kompletan rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 102 | 0
A | 5. | 7 | Dobava te postava kamene vune debljine 5.0 cm, 70 kg/m3, koja se postavlja na vanjske i unutarnje panele grijanog prostora (kancelarijskog), uz koju se postavlja obloga od GK ploča koje nisu uračunate u stavku.
U stavku je uračunata PE folija koja se postavlja između kamene vune i gipskartonskih ploča. Obračun po m2.
|  |  |  | m2 | 140 | 0
A | 5. | 8 | Dobava i postava na pripremljenu betonsku podlogu horizontalne termoiziolacije proizvodnog prostora EPS 40kg/m3 debljini od 5 cm. U stavku je uračunata i pe folija koja se polaže preko termoizolacije. | m2 | 1470.3 | 0
A | 5. | 9 | Dobava i postava toplinske izolacije, sa unutrašnje strane, po obodu poda skladišnog prostora u širini 2m d=5cm EPS 40kg/m3. Izolacija se polaže na sloj geoteksitla a s gornje strane se bet. Štiti sa PVC folijom u cijeni geotekstil, EPS, i PVC folija | m2 | 280 | 0
A | V. |  | IZOLATERSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
B | I |  | LIMARSKI RADOVI
B | 1. | 1 | Dobava, transport i montaža laganog pokrova skladišta od trapeznog plastificiranog pocinčanog lima debljine 1,25 mm, visina vala 20 cm. (Kao Arval Hacierco ili jednakovrijedno 200x420x1,25 mm)
Trapzni plastificirani lim postavlja se na ab montažne T krovne nosače.
Prije same izrade limarskih radova potrebno je uzeti izmjeru na licu mjesta.
Obračun prema m2 krovne plohe sa svim potrebnim radom, materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima.
|  |  |  | m2 | 3235 | 0
B | 1. | 2 | Dobava, transport i montaža opšava atike krova..
Opšav izvesti iz plastificiranog pocinčanog lima, debljine 0,6mm, razvijene širine 50 cm, u boji prema izboru projektanta.
|  |  | Obračun prema m1 kompletno izvedenog opšava na orginalnim pocinčanim nosačima, sa svim potrebnim radom, materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima. | m1 | 253 | 0
B | 1. | 3 | Izrada, dobava i montaža opšava prozorskih klupčica.
Opšav izvesti iz plastificiranog pocinčanog lima, debljine 0,6mm, razvijene širine 25 cm, u boji prema izboru projektanta.
Opšav kao i spoj istog potrebno je izvesti točno prema detalju. Lim dilatirati na propisanim razmacima.
Prije same izrade limarskih radova potrebno je uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun prema m1 kompletno izvedenog opšava, sa svim potrebnim radom, materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima. | m1 | 152.6 | 0
B | 1. | 4 | Izrada, dobava i montaža odvodnje nadstrešnce iznad ulaza od lexana. Odvodnja se sastoji od 2 horizontalna žljeba dužine 1,50 m, širine cca 5 cm, RŠ 25 cm, te dvije kružne vertikale promjera 40 mm RŠ 15 cm s ispustom na tlo. Izrada od plastificiranog čeličnog lima. Sve kompletno. | komplet | 1 | 0
NAPOMENA: odvodnja krovnih voda s krova hale izvest će se kompletno podtlačnim sistemom PLUVIA-GEBERIT ili jednakovrijedno što je predmet zasebnog troškovnika.
B | I. |  | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
B | II. |  | BRAVARSKI RADOVI
B | 2. | 1 | POZ P1 (PP BRAVARIJA) Izrada, dobava te postava čeličnih protupožarnih jednokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata u zid iz šuplje opeke debljine 20 cm te u panele. T-90
rata su tipska, industrijska, od čeličnih profila i obostrano obložena čeličnim limom s ispunom kamenom vunom, u potpunosti gotova, ugrađena i završno obrađena, atestirana. Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom i kvakom. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica.
|  |  | - POZ P1 - vrata veličine 110/210 cm | kom | 4 | 0
| 2. | 2 | POZ P2 (PP BRAVARIJA) Izrada, dobava te postava čeličnih protupožarnih jednokrilnih kliznih punih unutarnjih vrata u zid od armiranobetonskih zidnih panela debljine 20 cm. T- 90
Vrata su tipska, industrijska, od čeličnih profila i obostrano obložena čeličnim limom s ispunom kamenom vunom, u potpunosti gotova, ugrađena i završno obrađena, atestirana
Sve kompletno. Obavezna izmjera na licu mjesta.
|  |  | - POZ P2 - vrata veličine 500/500 cm | kom | 1 | 0
| 2. | 3 | Izrada, prijevoz i ugradba protupožarnih dvokrilnih punih zaokretnih vratiju požarne otpornosti T-90. Izvedba vratiju iz čeličnog počinčanog plastificiranog lima, boja po RAL karti. Vrata su opremljena s potrebnim okovom i hidrauličnim zatvaračima na oba krila. U dovratnike P.P. brtve trostrano. Dno krila bez praga. U spoju zida i dovratnika se ugrađuje završni dovratnik (suha ugradnja) za ugrađena vrata potrebno izdati certifikat ovlaštene ustanove. U visini očiju ugraditi vatrootporno staklo, u širini vratiju visine 60 cm za pregled kretanja ljudi i viljuškara.
|  |  | - zidarska dimenzija vratiju 300x300 | kom | 2 | 0
B | 2. | 4 | POZ 1 (BRAVARSKI RADOVI) Izrada, dobava te postava metalnih sekcijskih industrijskih vrata dimenzija 500/500 cm u montažni izolirani ab panel ukupne debljine 20 cm.
Vrata su izolirana poliuretanskom pjenom.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun sa kompletnim okovom, bravom i kvakom, te vodilicama učvršćenim za fasadne panele. U sklopu vrata su manja zaokretna vrata širine 90 cm za prolaz osoba. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica, kao i automatiku, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 3 | 0
B | 2. | 5 | Izrada, dobava te postava svih elemenata penjalica za izlaz na krov.
Širina penjalica je 60 cm. Montiraju se na fasadni zid.
Stranice penjalica izvode se iz kvadratnih profila 40/40mm. Na njih se vare kvadratni profil 40/40 mm koji su na zid učvršćeni čeličnim pločicama dimenzija 100/100 mm sa četiri vijka. Udaljenost penjalica od panela je 20cm. Prečke za penjaje izvode se iz okruglog željeza 30 mm postavljenih na svakih 30 cm.
Počevši od šeste prečke penjalice imaju čvrstu leđnu zaštitu, izrađenu u obliku kaveza od polukružnih lukova i vertikala od plosnog željeza. Polukružni lukovi su unutrašnjeg radijusa 70 cm i pričvršćeni su za stranice ljestava. Vertikale od plosnog željeza učvršćuju lukove leđobrana na mađusobnom razmaku od max. 25 cm.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cijeni stavke uključena izrada radioničkih nacrta. Obračun sa kompletnim osnovnim materijalom, uključivo temeljna i završna obrada profila, postavom i pripasavanjem, svim pričvrsnim i spojnim materijal za montažu od nerđajućeg materijala.
Visina vijenca građevine je 9,5 metara od terena.
|  |  | Obračun po komadu - komplet: | kom | 1 | 0
B | 2. | 6 | Izrada, dobava te postava svih elemenata ograde ab stubišta, uključujući podeste, od rostfrei profila i ispune.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
|  |  | Obračun sa kompletnim osnovnim materijalom, uključivo završna obrada profila, postavom i pripasavanjem, svim pričvrsnim i spojnim materijal za montažu od nerđajućeg materijala. U cijeni stavke i izrada radioničkih nacrta. | m1 | 9.5 | 0
B | 2. | 7 | Vanjski otirač s okvirom
Dobava i montaža vanjskog otirača u kompletu s alu okvirom, upušteno u pod. Izvodi se prema nacrtu i detaljnom uputstvu nadzornog inženjera.
* Okvir otirača je izrađen od L profila presjeka cca 25x25/3 mm, točne dim prema tipskom detalju – usklađeno s debljinom otirača. Okvir se fiksira u bet. podlogu.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Uključivo krojenje, silikoniziranje spoja s okolnim opločenjem, uredan spoj s ulaznim vratima – usklađeno s izvođačem vrata, točnih dimenzija prema prethodnim izmjerama na licu mjesta!.
|  |  | okvir cca | m1 | 3.6 | 0
|  |  | vanjski otirač dimenzija cca 120 x 60 cm | kom | 1 | 0
B | 2. | 8 | Dobava materijala te izrada i montaža ojačanja krovne konstrukcije za prodore instalacijskih kanala kroz krov što uključuje izradu mjena i premosnica za nošenje ventilacionih kanala. Sve prema statičkom proračunu, okvirna težina konstrukcije cca 100 kg. | kg | 100 | 0
| 2. | 9 | Dobava materijala te izrada i montaža konstrukcije nastrešnice iznad ulaza, od čeličnih profila i čeličnih cijevi prema statičkom proračunu, težine 30 kg/m2. Konstrukcija je od čeličnih profila, ravnih i lučnih. Učvršćenje u fasadni panel pomoću vijaka s ulošcima za beton. Uračunato sve kompletno, sav rad i materijal, uključujući i pokrov lučnim lexanom radijusa 300 cm. Sve prema statičkom proračunu, okvirna težina konstrukcije cca 100 kg. | kg | 100 | 0
B | II. |  | BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
B | III |  | PVC STOLARIJA
B | 3. | 1 | POZ 1 (PVC STOLARIJA)
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih vanjskih punih vrata od pvc profila s metalnom jezgrom.
Boja pozicije je bijela. Toplinski koeficijent Uw do maksimalno 1,5 W/m2K. U cijenu uključiti sav potreban okov.
|  |  | POZ 1 - vrata veličine 110/210 cm | kom | 3 | 0
B | 3. | 2 | POZ 2 (PVC STOLARIJA)
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih unutrašnjih punih vrata od pvc profila s metalnom jezgrom.
Boja pozicije je bijela. U cijenu uključiti sav potreban okov.
|  |  | POZ 2 - vrata veličine 105/210 cm | kom | 3 | 0
B | 3. | 3 | POZ 3 (PVC STOLARIJA)
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih unutrašnjih punih vrata od pvc profila s metalnom jezgrom.
Boja pozicije je bijela. U cijenu uključiti sav potreban okov.
|  |  | POZ 3 - vrata veličine 95/210 cm | kom | 4 | 0
B | 3. | 4 | POZ 4 (PVC STOLARIJA)
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih unutrašnjih punih vrata od pvc profila s metalnom jezgrom.
Boja pozicije je bijela. U cijenu uključiti sav potreban okov.
|  |  | POZ 4 - vrata veličine 85/210 cm | kom | 2 | 0
B | 3. | 5 | POZ 5 (PVC STOLARIJA)
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih unutrašnjih punih vrata od pvc profila s metalnom jezgrom.
Boja pozicije je bijela. U cijenu uključiti sav potreban okov.
|  |  | POZ 5 - vrata veličine 75/210 cm | kom | 2 | 0
B | 3. | 6 | POZ 6 (PVC STOLARIJA) Izrada, dobava i montaža jednodjelnog otklopnog prozora sa svim pripadajućim elementima.
Boja pozicije je bijela. Toplinski koeficijent Uw do maksimalno 1,5 W/m2K. U cijenu uključiti sav potreban okov.
Ostakljenje: IZO staklo 6+16+4, LOW-E 1.1 punjeno argonom
|  |  | POZ 6 - prozor veličine 100/60 cm | kom | 2 | 0
B | 3. | 7 | POZ 7 (PVC STOLARIJA) Izrada, dobava i montaža jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora sa svim pripadajućim elementima.
Boja pozicije je bijela. Toplinski koeficijent Uw do maksimalno 1,5 W/m2K. U cijenu uključiti sav potreban okov.
Ostakljenje: IZO staklo 6+16+4, LOW-E 1.1 punjeno argonom
|  |  | POZ 7 - prozor veličine 100/140 cm | kom | 3 | 0
B | 3. | 8 | POZ 8 (PVC STOLARIJA) Izrada, dobava i montaža dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora sa svim pripadajućim elementima.
Boja pozicije je bijela. Toplinski koeficijent Uw do maksimalno 1,5 W/m2K. U cijenu uključiti sav potreban okov.
Ostakljenje: IZO staklo 6+16+4, LOW-E 1.1 punjeno argonom
|  |  | POZ 8 - prozor veličine 180/140 cm | kom | 11 | 0
B | 3. | 9 | POZ 9 (PVC STOLARIJA) Izrada, dobava i montaža ostakljene stijene koja se sastoji od fiksnih polja i otklopnih krila. Ukupno ima 14 polja, gornjih 7 je fiksno a od donjih 7 tri su fiksna a četiri otklopna krila. Sve prema shemi. Krila su otklopna na ventus.
Boja pozicije je bijela. Toplinski koeficijent Uw do maksimalno 1,5 W/m2K. U cijenu uključiti sav potreban okov.
Ostakljenje: IZO staklo 6+16+4, LOW-E 1.1 punjeno argonom
Uračunato sve kompletno do potpune funkcionalnosti.
|  |  | POZ 9 - stijena vel.710/180 cm | kom | 18 | 0
B | 3. | 10 | POZ 10 (PVC STOLARIJA) Izrada, dobava i montaža dvokrilnih ostakljenih ulaznih zaokretnih vrata. Sve prema shemi.
Boja pozicije je bijela. Toplinski koeficijent Uw do maksimalno 1,5 W/m2K. U cijenu uključiti sav potreban okov.
Ostakljenje: IZO staklo 6+16+4, LOW-E 1.1 punjeno argonom.
Uračunato sve kompletno s uređajem za samozatvaranje, do potpune funkcionalnosti
|  |  | POZ 10 - dvokrilna ostakljena vrata vel. 180/250 cm. | kom | 2 | 0
B | III |  | PVC STOLARIJA - UKUPNO: |  |  | 0
B | IV |  | GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI
B | 4. | 1 | Izrada montažne pregrade debljine 12,5 cm tipa KNAUF ili jednakovrijedno.
Pregrada ima obostrano dvostruku oblogu standardnim GK pločama 2x1,25 cm, ispunu kamenom vunom 30 kg/m2, debljine 5 cm obostrano obloženom PE folijom (1000 kg/m3)
Uračunata čelična KNAUF podkonstrukcija CW75+UW75 ili jednakovrijedno
Površina knauf ploča je gletana - priređena za ličenje.
Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, obloga, pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom i završna obrada površina gletanjem. Također je uračunata i izvedba otvora za ugradnju vrata.
|  |  |  | m2 | 78 | 0
B | 4. | 2 | Izrada montažne pregrade debljine 12,5 cm kao KNAUF ili jednakovrijedno.
Pregrada ima obostrano dvostruku oblogu impregniranim GK pločama 2x1,25 cm, ispunu kamenom vunom 30 kg/m2, debljine 5 cm obostrano obloženom PE folijom (1000 kg/m3)
Uračunata čelična kao KNAUF podkonstrukcija CW75+UW75 ili jednakovrijedno
Uračunat je premaz kao KNAUF Tifengrund ili jednakovrijedno – kao podloga keramičkom opločenju
|  |  | Stavkom je obuhvaćena potkonstrukcija, obloga, pričvrsni pribor, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom i završna obrada površina gletanjem. Također je uračunata i izvedba otvora za ugradnju vrata. | m2 | 46 | 0
B | 4. | 3 | Izrada montažne pregrade debljine 12,5 cm kao KNAUF ili jednakovrijedno.
Pregrada s jedne strane ima dvostruku oblogu impregniranim GK pločama 2x1,25 cm, a s druge standardnim GK pločama 2x1,25 cm, ispunu kamenom vunom 30 kg/m2, debljine 5 cm obostrano obloženom PE folijom (1000 kg/m3)
Uračunata čelična KNAUF podkonstrukcija CW75+UW75 ili jednakovrijedno
Uračunat je premaz kao KNAUF Tifengrund ili jednakovrijedno – kao podloga keramičkom opločenju
|  |  | Stavkom je obuhvaćeno sve kompletno, kao u stavki 1. | m2 | 16 | 0
B | 4. | 4 | Izrada montažne pregrade debljine 10 cm kao KNAUF ili jednakovrijedno.
Pregrada ima obostrano dvostruku oblogu impregniranim GK pločama 2x1,25 cm, ispunu kamenom vunom 30 kg/m2, debljine 3 cm obostrano obloženom PE folijom (1000 kg/m3)
Uračunata čelična KNAUF podkonstrukcija CW50+UW50 ili jednakovrijedno
Uračunat je premaz tipa KNAUF Tifengrund ili jednakovrijedno – kao podloga keramičkom opločenju
|  |  | Stavkom je obuhvaćeno sve kompletno, kao u stavki 1. | m2 | 22 | 0
B | 4. | 5 | Dobava i montaža tipskih metalnih nosača sanitarnih uređaja za ugradnju u GK pregradne obloge - tip kao proizvod KNAUF ili jednakovrijedno, uključivo sav pričvrsni materijal.
Ugradnja u svim sanitarijama u objektu.
Obračun o komadu ugrađenog nosača.
|  | a \ | nosač umivaonika kao KNAUF tip W221 ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0
|  | c \ | nosač za pisoar kao KNAUF tip W222U ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0
B | 4. | 6 | Izvedba spuštenog stropa prizemlja i kata iz glatkih gipskartonskih KNAUF ploča ili jednakovrijedno debljine 12,5 mm u jednoj ili u dvije razine, prema nacrtu spuštenog stropa.
Strop se montira na dvostruku standardnu potkonstrukciju od pocinčanih čeličnih CD-profila koja se učvrščuje potrebnim visuljama u stropne montažne ab TT ploče.
U stavku uključiti i završnu traku na spoju ploča, kao i spoju stropa i zida, bandažiranje spojeva ploča masom za reške i gletanje prema uputi proizvođača tj. finalna obrada pripremljena za završno ličenje.
Visina spuštenog stropa je cca 320 cm od gotovog poda prizemlja i 280 cm od poda kata.
|  |  | Osigurati redoviti broj revizionih poklopaca. | m2 | 275 | 0
B | 4. | 7 | Izrada jednostruke obloge unutrašnje strane vanjskih zidova GK pločama tipa KNAUF ili jednakovrijedno, koje se postavljaju na sloj kamene vune (koja nije uračunata u stavku). Debljina obloge ukupno 8 cm. Ispod obloge je termoizolacija kamenom vunom koja nije uračunata u stavku.
|  |  | U stavku uključiti i završnu traku na spoju ploča, kao i spoju stropa i zida, bandažiranje spojeva ploča masom za reške i gletanje prema uputi proizvođača tj. finalna obrada pripremljena za završno ličenje. | m2 | 140 | 0
B | 4. | 8 | Izrada horizontalnih protupožarnih proširenja na vrhu zidova (pod krovom) na granicama požarnih sektora, ukupne širine 1 m. Proširenja izvoditi kao gipskartonski protupožarni zid F90, d 12,5 cm, W 112 ili jednakovrijedno, s dvostranom oblogom vatrootpornim gipskartonskim pločama. Uračunato sve kompletno, učvršćenje i brtvljenje. | m1 | 63 | 0
B | 4. | 9 | Izrada obloge spoja pojasa središnjeg krovnog nosača i pregradnog ab panela između proizvodnog i skladišnog dijela hale. Reška između nosača i panela širine cca 5 cm ispunjava se kamenom vunom. Gipskartonske vatrootporne ploče d 1,25 cm, visine 70 cm lijepe se obostrano na pojas krovnog nosača i vrh ab panela tako da se s obje strane pokriva ta reška ispunjena vunom. Sve kompletno, uključujući kamenu vunu, učvršćenje i brtvljenje.
|  |  | - dvostrana obloga | m1 | 33.6 | 0
B | IV |  | GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI - UKUPNO: |  |  | 0
B | V |  | KERAMIČARSKI RADOVI
|  | * | NAPOMENA: po izboru investitora ili po prijedlogu projektanta keramičke pločice za određene vrste radova mogu se dopremiti na gradilište po vlastitom izboru investitora.
B | 5. | 1 | Dobava i polaganje keramičkih gres pločica I. klase na podove prostorija prizemlja i kata.
Klasa protukliznosti R9.
Pločice su većih dimenzija 30x30 ili 40x40 cm. Polaganje ljepljenjem fleksibilnim ljepilom prema shemi polaganja - reška na rešku estrih. Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i nivelirajućim mortovima do 1cm debljine, sve prema uputama i garancijama proizvođača.
Stavka uključuje i izvedbu sokla visine 15 cm uz podove gdje nema zidnog opločenja iz istih pločica koje se polažu ljepljenjem na zid, po sistemu "reška na rešku". Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta.
U stavci uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i rad.
|  | a \ | podne keramičke pločice | m2 | 103.5 | 0
|  | b \ | sokl visine 15 cm | m1 | 77 | 0
B | 5. | 2 | Dobava i polaganje keramičkih gres pločica I. klase na armiranobetonsko stubište s podestima.
Klasa protukliznosti R9.
Pločice su dimenzija 30x30. Polaganje ljepljenjem fleksibilnim ljepilom prema shemi polaganja - reška na rešku. Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i nivelirajućim mortovima do 1cm debljine, sve prema uputama i garancijama proizvođača. Oblažu se nagazne i sudarne plohe. U stavku uračunati i alu ili rf kutne ukrasne zaštitne profile.
Stavka uključuje i izvedbu sokla visine 15 cm iz istih pločica koje se polažu ljepljenjem na ožbukani zid ili zid iz GK ploča, po sistemu "reška na rešku". Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta.
U stavci uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i rad.
|  | a \ | nagazne plohe i podest | m2 | 11.5 | 0
|  | b \ | sudarne vertikalne plohe | m2 | 4.8 | 0
|  | c \ | stepenasti sokl visine 15 cm (horizontalna projekcija) | m1 | 14 | 0
|  | d \ | kutni ukrasni zaštitni alu (ili rf) profili | m1 | 28.8 | 0
B | 5. | 3 | Dobava i oblaganje zidova keramičkim glaziranim pločicama.
Zidne keramičke pločice dimenzija 30x30 cm i 10x10 cm polažu se do visine dovratnika - cca 220 cm od gotovog poda po sistemu "reška na rešku". Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima prema uputama i garancijama proizvođača kao i postavu tipskih zidnih aluminijskih kutnih završnih profila na istaknutim bridovima opločenih zidova.
|  |  | U stavci uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i rad. | m2 | 99.5 | 0
B | 5. | 4 | Dobava i polaganje keramičkih gres pločica za vanjske prostore na pod ulaznog podesta.
Klasa protukliznosti R10.
Podne pločice su dimenzija 30x30 do 50x50 cm, polagati ljepljenjem fleksibilnim ljepilom prema shemi polaganja - reška na rešku na ab ploču. Nakon polaganja pločice se fugiraju i čiste. Boja pločica i fuga u boji prema izboru projektanta. Pločice na vanjskom rubu su kutno profilirane. Stavka uključuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i nivelirajućim mortovima do 1cm debljine, sve prema uputama i garancijama proizvođača.
|  |  | U stavci uključen kompletan osnovni i pomoćni materijal i rad. | m2 | 2.8 | 0
B | 5. | 5 | Ugradnja tipskih inox profila na spojevima različitih vrsta podova.
|  |  |  | m1 | 1.8 | 0
B | V |  | KERAMIČARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
B | VI |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI
B | 6. | 1 | Nabava materijala prema specifikaciji proizvođača, te izrada svih slojeva industrijskog poda - mineralni antihabajući kvarcni sloj u skladištu.
Izvedba završnog sloja ab podne ploče skladišnog dijela obojenim mineralnim agregatom (kvarcni pijesak, aditivi, cement), otpornim na habanje.
Ugradnja se vrši višekratnim posipom suhe smjese agregata, aditiva i cementa na svježu prethodno izniveliranu betonsku podlogu (čvrstoće min C25/30).
Obrada se vrši rotacionim gladilicama i vibroletvama dok se smjesa potpuno ne utisne u podlogu iz koje uzima potrebnu vodu i postigne glatkoća površine
U cijeni stavke je:
|  | * | uklanjanje nevezanih dijelova postojeće bet. Podloge
|  | * | sačmarenje-brušenje uključivo završno usisavanje
|  | * | izvedba i obrada radnih reški trajnoelastičnim kitom u poljima veličine po propisima proizvođača (reške u konstruktivnom dijelu ploče podudaraju se sa završnim slojem)
|  | * | završna protuprašna impregnacija koja se nanosi se špricanjem
|  |  | Dobava materijala, ugradba i zaštita. | m2 | 3062.6 | 0
|  |  | - izrada holkera visine 7cm od cemetnog morta i epoksi smole | m' | 326 | 0
B | 6. | 2 | Izvedba markacijskih oznaka u podu hale - žute crte širine 10 cm. Izvesti u svemu prema uputama proizvođača.
|  |  | Dobava materijala, ugradba i zaštita. | m' | 120 | 0
B | 6. | 3 | Dobava kvalitetnog tapisona, proizvođača FORBO ili jednakovrijedno, koji se postavlja ljepljenjem na cementni estrih u podu kancelarija kata. Sve prema uputama proizvođača. Uračunat i sokl visine 10 cm. Sve kompletno.
|  |  | - tapison | m2 | 127.5 | 0
|  |  | - sokl | m1 | 62.7 | 0
B | VI |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
B | VII |  | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
B | 7. | 1 | Ličenje zidova disperzivnim bojama u boji prema izboru projektanta - podloga žbuka
Kako su zidovi žbukani strojnom gips žbukom, prije bojenja odrediti koje se eventualno površine zidova moraju gletati i to upisati u građevinski dnevnik.
Prije bojanja kitati sve spojnice zida s dovratnicima, doprozornicima, kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom.
Stavka obuhvaća: gletanje, čiščenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz - impregnacija i disperzivnu boju 3X
Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača.
|  |  | U stavci uključen kompletan materijal i rad. | m2 | 305 | 0
B | 7. | 2 | Ličenje gipskartonskih zidova, zidnih obloga i stropova disperzivnim bojama u boji prema izboru projektanta.
Gletanje gipskartonskih ploča obuhvaćeno u GK radovima i ne ulazi u cijenu ove stavke.
Stavka obuhvaća: čiščenje cjelokupne površine, temeljni premaz - impregnacija i disperzivnu boju 3X
Radovi na visini cca 3,00 m, izvoditi prema uputstvu proizvođača.
U stavci uključen kompletan materijal i rad.
|  | a \ | zidovi | m2 | 410 | 0
|  | b \ | stropovi | m2 | 275 | 0
B | 7. | 3 | Ličenje prefabriciranih montažnih elemenata u skladištu disperzivnim bojama u boji prema izboru projektanta.
Prije bojanja kitati sve spojnice zida s dovratnicima, doprozornicima, kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom.
Bojanje strojnim špricanjem disperzivnom bojom prema uputama proizvođača.
Stavka obuhvaća: čiščenje cjelokupne površine, temeljni premaz - impregnacija i disperzivnu boju 2X
Radovi na visini do 7,00m, izvoditi prema uputstvu proizvođača.
U stavci uključen kompletan materijal i rad.
|  | a \ | unutarnji paneli skladišta | m2 | 1800 | 0
|  | b \ | stupovi i krovni nosači | m2 | 1260 | 0
B | 7. | 4 | Ličenje vanjskih fasadnih panela fasadnim bojama u više tonova prema izboru projektanta.
Stavka obuhvaća: čiščenje cjelokupne površine, temeljni premaz i bojanje.
U stavci uključen kompletan materijal i rad.
|  |  |  | m2 | 2505 | 0
B | 7. | 5 | Izvedba tankostijenog kontaktnog sustava fasade FASATERM ili jednakovrijedno.
U cijeni je dobava materijala, te izrada fasade prema uputama proizvođača.
( Fasada se postavlja na zidove od šuplje blok opeke debljine 20 cm između proizvodnog i kancelarijskog dijela)
Faze izrade:
postavljanje aluminijskog perforiranog "sockl-profila jednake širine kao lamele od kamene vune TERVOL ili jednakovrijedno. Pričvršćivanje nerđajućim vijcima na razmaku od 40-60 cm.
provjera ravnosti zidne površine i ukoliko su odstupanja veća od 1 cm na 4 m potrebno je žbukanjem izravnati neravnine.
nanošenje polimerno-cementnog ljepila u debljini sloja od 0,5 cm.
ljepljenje lamela od kamene vune TERVOL ili jednakovrijedno, debljine 7,5 cm
na uglove građevine, te oko otvora postaviti aluminijske kutne profile, s tim da je oko otvora potrebno postaviti dijagonalno mrežicu vel. 30x50 cm.
na lamele od kamene vune nanosi se polimerno-cementno ljepilo u koje utiskujemo alkalno otpornu tekstilno-staklenu mrežicu s preklopima od 10 cm koja se pregletava drugim slojem polimerno-cementnog ljepila.
nakon sušenja od cca 5-7 dana, a prije izvođenja završnog sloja potrebno je nanijeti impregnirajući sloj
kao završni sloj preporuča se mineralni, silikatni ili silikonski min. 2 mm strukture zrna
Sve radove izvesti prema uputama TERMIKE , uz priložen izvještaj o ispitivanju izdan od ovlaštene ustanove u R. Hrvatskoj.
U cijeni su sve špalete oko otvora. Odbijaju se površine otvora veličine preko 3,0 m.
Sve kompletno.
|  |  |  | m2 | 220 | 0
B | VII |  | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
B | VIII |  | PROJEKTANTSKI NADZOR
B | 8. | 1 | Obavljanje projektantskog nadzora za sve građevinske i obrtničke radove prilikom izgradnje građevine.
|  |  | NE TREBA NUDITI, VEĆ UGOVORENO | m2 | 220
B | VIII |  | PROJEKTANTSKI NADZOR
C |  |  | OKOLIŠ
C |  | 1 | Uređenje posteljice
Stavkom je predviđeno uređenje i zaštita posteljice do izrade nasipa ili tamponskog sloja.
Stavkom su obuhvaćeni slijedeći radovi:
- planiranje posteljice na projektom predviđene površine
- rješenje odvodnje posteljice,
- zbijanje posteljice tako da se postigne zbijenost od 100% prema standardnom Proctorovom postupku, odnosno Ms=15≥ 20 MN/m2 za miješane materijale, mjereno kružnom pločom r = 30 cm pri optimalnoj vlažnosti materijala.
U cijenu stavku su uključeni svi pripremni I pomoćni radovi, alati i materijali.
Obračun po m2 uređene posteljice zbijenosti Ms=15 MN/m2. 20% dodajemo na ime proširenja valjanja.
|  |  |  | m2 | 1000 | 0
C |  | 2 | Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva
Nakon preuzimanja ispitanog planuma u pogledu zabijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, a sve prema važečim normama, pristupa se izradi nosivog sloja od kamenog materijala.
Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti šljunak ili drobljeni kameni materijal za koji je pribavljen
atest o njegovoj podobnosti za izradu nosivog sloja.
Kameni materijal se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti izvedeni profil posteljice.
Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom trošku ukloniti.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja (OTU i HRN).
Ova stavka obuhvaća:
a) pribavljanje atesta za kameni materijal prije početka radova
Za prometnice materijal 0/32.
b) dopremu, razgrtanje, planiranje i profiliranje tamponskog sloja i zbijanje
c) kontrola ravnine i visine izvedenog sloja
Dodajemo 15% na ime proširenja tampona.
- sloj 35 cm drobljeni kameni materijal 0/63
zbijenost Ms=40 MN/m2
|  |  |  | m3 | 310 | 0
- sloj 20 cm drobljeni kameni materijal 0/32
zbijenost Ms=80 MN/m2
|  |  |  | m3 | 160 | 0
- za pješačke staze sloj 30 cm,
drobljeni kameni materijal Ms=100 MN/m2
|  |  |  | m3 | 20 | 0
C |  | 3 | Izvedba kolničkih rubnjaka 10/20 i 15/25
Ova stavka obuhvaća:
- dobavu gotovih betonskih rubnjaka C 40/50, te razvoz rubnjaka po gradilištu,
- pripremu podloge, čišćenje, otkop ili nasipavanje sa
nabijanjem kod podloge od kamena,
- izrada i ugradbnja betona C 12/15 vel. temelja 20/30 cm, za rubnjak 10/20 i veličine 30/40 za rubnjak 15/25
- polaganje rubnjaka u beton po pravcu i niveleti sa razmakom (spojnicom) do 1 cm,
- svi prijevozi i prijenosti betona i pomoćnog materijala,
- zalijevanje spojnica cementnim mortom omjera 1:2,
- njega betona,
- ispitivanje kvalitete rubnjaka sa pribavljanjem atesta.
Obračun po m ugrađenog rubnjaka.
|  |  | · rubnjaci 10/20 cm uz zelene površine, upušteni | ml | 50 | 0
|  |  | · 15/25 cm - uz prometnice i parkirališta, uzdignuti | ml | 180 | 0
C |  | 4 | Izvedba AC 22 base kolnika
Izvedbi donjeg nosivog sloja može se prići nakon ispitanog i po nadzornom inženjeru preuzetom nosivom sloju tampona.
Ova stavka obuhvaća:
- dobavu i dopremu asfaltne mješavine,
- čišćenje i prskanje podloge za AC base
- razastiranje, valjanje i njega AC base
Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja.
Obračun po m2 ugrađenog sloja.
|  |  | · kolnik AC base 22, d=7 cm na uvaljanom tamponu Ms=100 MN/m2 | m2 | 900 | 0
C |  | 5 | Izvedba završnog sloja kolnika od asfaltbetona
Izradi ovog sloja može se prići nakon propisno izvedenog i po nadzornom inženjeru preuzetom AC base.
Ova stavka obuhvaća:
- dobavu i dopremu asfaltne mješavine,
- čišćenje i prskanje podloge za asfaltbeton,
- razastiranje, valjanje i njega asfaltbetona.
Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna
Obračun po m2 ugrađenog sloja.
|  |  | · kolnik AC 11 surf, d=4 cm na AC base | m2 | 900 | 0
C |  | 6 | Izvedba nasipa od zemljanog materijala oko nove građevine radi usklađivanja s postojećim terenom, u padu prema terenu. Prosječna debljina nasipa je 40-50 cm.
|  |  |  | m3 | 700 | 0
C |  | 7 | Izvedba slivnika
Ova stavka obuhvaća izvedbu slivnika od betonskih cijevi Φ 50 cm, ukupne dubine 2,50 m (od kote rešetke do kote dna slivnika). Oko slivničke cijevi treba izvesti oblogu od nepropusnog betona.
U cijenu ulazi:
a) iskop za vodolovna grla, zatrpavanje oko vodolovnih grla cementom stabilizacijom uz nabijanje,
b) odvoz materijala nakon iskopa, uključivo utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na deponiji na udaljenosti do 10 km
c) izrada betonske ploče dna vodolovnih grla iz nabijenog betona C 16/20 sa aditivima za vodnepropusnost,
d) dobava, doprema i ugradba gotovih betonskih cijevi dužine 3,00 m, Φ 50 cm za vodolovna grla ugrađenih na smježi beton ploče dna,
e) izrada jednostrane oplate oko betonske cijevi Φ 50 cm,
f) izrada, doprema i ugradnja armirano-betonske ploče (okvira) od C 16/20, debljine 8 cm,
g) nabava i ugradnja ravnih lijevano-željeznih slivničkih rešetki dimenzija 400*400 mm, nosivosti 400 kN vanjskih dimenzija okvira 51*51 cm,
h) zapunjavanje svih reški između okvira slivničke rešetke i betonskog rubnjaka hidrokitom u dubini 1,5 cm, a donji dio reški ispuniti cementnim mortom u omjeru 1:4,
i) drugi radovi potrebni za kompletno dovršenje slivnika.
U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i radna snaga.
Obračun po komadu kompletno izvedenog vodolovnog grla, uključujući priključna cijev prosječne duljine 8,00 m.
Klasično vodolovno grlo s rešetkom i taložnicom.
|  |  | - slivnici | kom | 4 | 0
|  |  | - priključne cijevi PVC f 150 | ml | 35 | 0
C |  | 8 | Drenaža
Nabava, doprema i postavljanje drenažnih cijevi promjera 100 mm.
Cijevi se postavljaju na dno drenažnog rova dubine do 80 cm, širine 0,60 m.
Pokrivanju i zatrpavanju cijevi može se pristupiti kad to odobri nadzorni inženjer nakon pregleda izvršenih radova. Priključci drenažnih cijevi na slivnike kanalizacije.
Obračun se vrši po ml pravilno postavljene drenažne cijevi. Uključivo podloga cijevi od betona C12/15, 0,02 m3/1 m i priključak na slivnik.
- drenažne cijevi Ø 100 mm 1 m/1 ml
- iskop 0,60 m3/1 ml
- zatrpavanje 0,40 m3/1 ml
|  |  | - podložni beton C12/15 0,02 m3/1 ml | ml | 70 | 0
C |  | 9 | Ispuna drenažnih rovova
Ispuna drenažnih rovova filterskim materijalom.
Položene drenažne cijevi oblažu se slojem krupnijeg šljunka ili drobljenom kamenom sitneži granulacije 10 do 16 mm. Pri tome obratiti naročitu pažnju da se strane rova ne oštete i da se zemljani materijal ne pomiješa sa ispunom.
Na 1 ml drenaže dolazi 0,20 m3 filterskog sloja i 1 m2 geotekstila.
Radovi se imaju u svemu izvesti prema projektu i OTU 4.2.3.
|  |  | - filterski sloj | m3 | 15 | 0
|  |  | - geotekstil | m2 | 65 | 0
C |  |  | OKOLIŠ |  |  | 0
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA - SADRŽAJ:
A |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
| A | 0. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
| A | I. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
| A | II. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  | 0
| A | III. | MONTAŽNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
| A | IV. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| A | V. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
B |  |  | OBRTNIČKI RADOVI
| B | I. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
| B | II. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
| B | III. | PVC STOLARIJA |  |  | 0
| B | IV. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | 0
| B | V. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
| B | VI. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
| B | VII. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
| B | VIII. | PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  | NE TREBA NUDITI, VEĆ UGOVORENO
C |  |  | OKOLIŠ |  |  | 0
D |  |  | REKAPITULACIJA |  |  | 0

## VODOVOD i KANALIZACIJA
VODOVOD I KANALIZACIJA
0.00 | PRIPREMNI RADOVI
0.0.01. | Iskolčenje trase kanala za polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini (temeljne instalacije) i izvan nje, te oborinskih voda kao i njihovo spajanje na vanjske priključke .
|  | m' | 445 | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
1.00 | VANJSKI VODOVOD
1.1.00. | ZEMLJANI RADOVI
1.1.01 | Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih
cijevi , sve u zemlji B kategorije sa
odbacivanjem zemlje do 1 m od ruba rova,
nagib i dubina rova prema projektu .
Dubina iskopa do 1,0 m (nakon skidanja humusa)
|  | m3 | 130 | 0
1.1.02 | Planiranje rova sa točnošću +/- 2 cm . | m2 | 130 | 0
1.1.03 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju od 10 cm, izravnavanje istih prema potrebnom nagibu.
|  | m3 | 13 | 0
1.1.04 | Dobava pijeska i ubacivanje u rovove te izrada pješćane posteljice debljine 15 cm, iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 20 | 0
1.1.05 | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa nakon polaganja cijevi i ispitivanja . Zatrpavanje se vrši u slojevima po 30 cm, s time da prvi sloj nema grubi materijal, uz istovremeno obiljno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima.
|  | m3 | 97 | 0
1.1.06 | Strojni iskop zemlje B kategorije za postavu vodomjernog okna, na dubinu do 2,0 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov.
|  | m3 | 18 | 0
1.1.07 | Zatrpavanje jame nakon postave vodomjernog okna, zemljom od iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima po 30 cm, s time da prvi sloj nema grubi materijal, uz istovremeno obiljno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima.
|  | m3 | 9.5 | 0
1.1.08 | Strojni iskop zemlje B kategorije za izvedbu betonskog postolja hidrantskog ormarića, na dubinu do 80 cm, sa odbacivanjem zemlje do 1m.
|  | m3 | 0.5 | 0
1.1.09 | Geodetsko snimanje vodovoda nakon montaže
cjevovoda te izrade elaborata za unos u katastar
podzemnih instalacija.
|  | m' | 354 | 0
1.1.10 | Obilježavanje rova prilikom izvođenja radova u
| istom, vidljivom signalizacijom | m' | 321 | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
1.2.00. | BETONSKI RADOVI
1.2.01 | Izvedba vodomjernog okna veličine određene detaljnim nacrtom. Stjenke okna izvesti vodonepropusnim betonom C25/30 u dvostranoj oplati debljine stijenki d = 20 cm. Iznad okna na dubini cca 20 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču debljine 20 cm vodonepropusnim betonom marke C25/30. Na ploči ostaviti otvor za silazak u okno iznad kojeg montirati LŽ poklopac 50kN sa natpisom "VODOVOD" s okvirom vel. 60 x 60 cm . Površine dna i stranice okna fino obraditi cem.mortom. Kompletna izvedba kao i sav potreban materijal i rad sadržani su u jediničnoj cijeni .
| - vel: 2,60 x 1,6 x 2,0 m. | kom | 1 | 0
1.2.02 | Izrada, dobava i ugradnja penjalica u stijenku vodomjernog okna izrađenih iz betonskog željeza Ø20 mm razvijene dužine 90 cm. Prije ugradnje penjalice zaštititi od korozije dvostrukim premazom minija i jednostrukim premazom uljane boje.
|  | kom | 5 | 0
1.2.03 | Izrada betonskog postolja za hidrantske ormare, betonom C16/20. | m3 | 0.6 | 0
1.2.04 | Sidrenje vodovodnih cijevi o stjenke rova te izrada nosača armature i fazonskih komada betonom C12/15. | m3 | 0.5 | 0
| BETONSKI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
1.3.00. | MONTAŽNI RADOVI
1.3.01 | Dobava i montaža vodovodnih cijevi iz PE-HD za potrebe hladne sanitarne vode oko/do hale i ispod ab ploče (temeljni vod) i priključka na javnu vodovodnu mrežu. Spajanje cijevi izvoditi pomoću elektrospojnica. (cijev u kolutu). U cijenu uključiti i sve potrebne spojne i fazonske komade za PE-HD cijevi kao i sav spojni materijal
| Ø 25 | m' | 33 | 0
1.3.02 | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi unutarnje i vanjske hidrantske mreže oko/do hale i ispod ab ploče (temeljni vod) i priključka na javnu vodovodnu mrežu, te iznad ab ploče do visine postave unutarnjeg hidranta, HRN C.B5.225 komplet s pocinčanim fitinzima HRN M.B5.500 i HRN M.B6.505 te spojnim i brtvenim materijalom i fazonskim komadima. Cijevi polagati u pod objekta, šliceve izvedene u zidovima objekta, zidne usjeke i proboje. Cijevi o zid pričvrstiti limenim obujnicama s plutenim podmetačima. Dio od temeljne instalacije od PE-HD cijevi do hidranata.
| Ø 100 | m' | 280 | 0
| Ø 80 | m' | 35 | 0
| Ø 65 | m' | 120 | 0
| Ø 50 | m' | 92 | 0
1.3.03 | Izvedba zaštitne izolacije vodovodnih cijevi u zemljanom rovu i zidu objekta dvostrukim premazom Resitola ili jednakovrijedno i omotom “Plastizol” trake ili jednakovrijedno, a u šlicevima zida zidnim usjecima i probojima premazom Resitola ili jednakovrijedno i omotom traka filca.
| cijev Ø 100 | m' | 280 | 0
| cijev Ø 80 | m' | 35 | 0
| cijev Ø 65 | m' | 130 | 0
| cijev Ø 50 | m' | 25 | 0
1.3.04 | Dobava i montaža vodomjernog seta unutar vodomjernog okna sa spojevima na PE-HD cijevi.
FF komad
| DN 100/300 | kom | 2 | 0
| DN 60/300 | kom | 1 | 0
-EV zasun sa ugradbenom garniturom
| DN 100mm | kom | 3 | 0
| DN 80mm | kom | 1 | 0
-Otcjepni "T" komad sa prirubnicama
| DN 100/100mm | kom | 1 | 0
| DN 100/80mm | kom | 1 | 0
-Spojni komad sa prirubnicama
| DN 80mm, L=400mm | kom | 1 | 0
| DN 100mm, L=200mm | kom | 2 | 0
-Lučni komad sa prirubnicama
| DN 100mm | kom | 1 | 0
| DN 80mm | kom | 1 | 0
-VODOMJER
| DN 100mm | kom | 1 | 0
-Montažno-demontažni komad
| DN 100mm | kom | 1 | 0
-Nepovratni ventil
| DN 100mm | kom | 1 | 0
-Redukcija
| DN 100/50 mm | kom | 1 | 0
-Navojna prirubnica
| DN 50/Ø40mm | kom | 1 | 0
-Ravni propusni ventil
| Ø25mm | kom | 1 | 0
-VODOMJER
| Ø25mm | kom | 1 | 0
-Hvatač nećistoća
| Ø25mm | kom | 1 | 0
-Nepovratni ventil
| Ø25mm | kom | 1 | 0
-Regulator tlaka
| Ø25mm | kom | 1 | 0
-Ravni propusni ventil sa ispustom
| Ø25mm | kom | 1 | 0
-PE spojnica za elektrozavarivanje
| d 110 mm | kom | 2 | 0
| d 80 mm | kom | 1 | 0
-PE spojnica sa letećom prirubnicom
| d 110 mm | kom | 1 | 0
| d 80 mm | kom | 1 | 0
1.3.05 | Dobava i montaža spojnih komada za PE-HD cijevi vanjske hidrantske mreže.
-Spojni komad s prirubnicama
| DN 80, L=300 mm | kom | 3 | 0
| -Luk sa stopalom DN 80 | kom | 3 | 0
-PE "T" komad
| d 100/100mm | kom | 1 | 0
| d 100/90mm | kom | 3 | 0
| -PE luk 90° d 110 | kom | 1 | 0
-PE spojnica za elektrozavarivanje
| d 110 mm | kom | 11 | 0
| d 90 mm | kom | 6 | 0
-PE spojnica sa letećom prirubnicom
| d 90 mm | kom | 3 | 0
1.3.06 | Dobava i montaža EV zasuna razvoda hidrantske vode, s ugradbenom garniturom za vodu do 40°C i okruglom uličnom kapom DIN 4056. Dubina ugradnje 1,25 m.
| DN 80 | kom | 3 | 0
1.3.07 | Dobava i montaža nadzemnog hidranta prema DIN-u 3222 za dubinu ugradnje 1,25m
| NO 100 | kom | 3 | 0
1.3.08 | Dobava i montaža hidrantskog ormarića 1300x700x510 mm za smještaj vatrogasnog pribora
|  | kom | 3 | 0
1.3.09 | Dobava i postava vatrogasnog pribora u hidrantski ormarić vatrogasno tlačno trevira crijevo tip C HRN Z.C6.011 dužine 15 m.
|  | kom | 3 | 0
1.3.10 | Mlaznica univerzalna sa slavinom i univerzalnom glavom tip C HRN Z.C1.066
|  | kom | 3 | 0
1.3.11 | Ključ za nadzemni hidrant
|  | kom | 3 | 0
1.3.12 | Ispitivanje funkcionalnosti vanjske hidrantske mreže od strane ovlaštene organizacije
|  | paušl | 1 | 0
1.3.13 | Dobava materijala i izrada priključka iz vodomjera na glavni javni cjevovod, a koji se izvodi putem d 110 PE-HD cijevi, sa elektro T komadom, ventilom i pripadajućim spojnim materijalom, a u vodomjernom oknu sa EV zasunom sa ugradbenom garniturom DN 100mm, te PE spojnim elementima u svemu prema shemi vodomjernog okna i uvjetima i uputama ovlaštene komunalne službe "KOMUNALAC" d.o.o. koja također izvodi navedene radove. IZVODI NADLEŽNO KOMUNALNO PODUZEĆE.
|  | paušl | 1
| MONTAŽNI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | VANJSKI VODOVOD
1.1.00. | ZEMLJANI RADOVI | UKUPNO: |  | 0
1.2.00. | BETONSKI RADOVI | UKUPNO: |  | 0
1.3.00. | MONTAŽNI RADOVI | UKUPNO: |  | 0
| VANJSKI VODOVOD UKUPNO : |  |  | 0
2.00 | VANJSKA KANALIZACIJA
2.1.00. | ZEMLJANI RADOVI
2.1.01 | Strojni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi fekalne i oborinske kanalizacije na prosječnu dubinu od 1,00m, u zemlji B kategorije. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov.
|  | m3 | 56 | 0
2.1.02 | Proširenje i produbljenje rova na mjestima izvedbe revizijskih okna i upojnih šahtova.
|  | m3 | 8 | 0
2.1.03 | Planiranje dna rova s odstupanjem +- 2,0 cm.
|  | m2 | 56 | 0
2.1.04 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju od 10 cm, izravnavanje istih prema potrebnom nagibu.
|  | m3 | 6 | 0
2.1.05 | Dobava pijeska i ubacivanje u rovove te izrada pješćane posteljice debljine 30 cm, iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 17 | 0
2.1.06 | Strojni iskop zemlje B kategorije za izvedbu septičke taložnice, u pojasu 70cm okolo vanjskih dimenzija, na dubinu do 2,6 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov.
|  | m3 | 48 | 0
2.1.07 | Zatrpavanje rovova zemljom od iskopa nakon polaganja cijevi i ispitivanja, te oko septičke taložnice nakon izvedbe iste . Zatrpavanje se vrši u slojevima po 30 cm, s time da prvi sloj nema grubi materijal, uz istovremeno obiljno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima.
|  | m3 | 85 | 0
2.1.08 | Odvoz materijala preostalog od svih iskopa nakon zemljanih radova, na gradsku deponiju ili mjesto koje odredi investitor, ili iskorištavanje istog za eventualno nasipavanje i planiranje zelenih površina.
| - odvoz na gradsku deponiju | m3 | 50 | 0
| - odvoz na gradilišnu deponiju | m3 | 17 | 0
2.1.09 | Geodetsko snimanje kanalizacije nakon montaže cjevovoda te izrade elaborata za unos u katastar podzemnih instalacija.
|  | m' | 140 | 0
2.1.10 | Obilježavanje rova prilikom izvođenja radova u istom, vidljivom signalizacijom.
|  | m' | 140 | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
2.2.00. | BETONSKI RADOVI
2.2.01 | Izvedba revizijskog okna, armiranim vodonepropusnim betonom C25/30 u dvostranoj oplati debljine bočnih stjenki i dna 15 cm. Na dnu okna izvesti kinete prema podacima o niveleti okna i obraditi ih cementnom glazurom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Stjenke okna ožbukati cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Iznad okna na dubini cca. 20-40 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploću debljine 15 cm u C25/30, s ovorom za silazak u okno, vel. 60x60 cm. Iznad otvora na ploći montirati četvrtasti ljevano-željzni poklopac s otvorom vel. 600 x 600 mm za prometno opterećenje od 250 kN. Izvedba okna prema detaljnom nacrtu. Armatura u cijeni betona. U cijeni vodonepropusni spoj između stjenke okna i cijevi pomoću RDS spojnih elemenata. U svemu prema detaljnom nacrtu.
| dimenzije (unutarnje) 80 x 80 cm h do 1,5 m | kom | 3 | 0
2.2.02 | Izvedba, dobava i ugradnja penjalica u stijenku revizionog okna, izrađenih od betonskog željeza Ø 20 mm razvijene dužine 125,0 cm. Prije ugradnje penjalice saštititi od korozije dvostrukim premazom minija i jednim premazom uljane boje.
|  | kom | 6 | 0
2.2.03 | Izvedba spoja na postojeće kontrolno okno, sa svim potrebnim radovima i završnom obradom oko cijevi (vodonepropusni spoj), sve do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 | 0
SEPTIČKA TALOŽNICA
2.2.04 | Izrada podložnog betona d= 10 cm
|  | kom | 0.9 | 0
2.2.05 | Izrada donje AB ploče d=20 cm sa C25/30 VDP u oplati. Armatura u cijeni betona
| beton C25/30 VDP | m3 | 1.7 | 0
| oplata | m2 | 2.4 | 0
2.2.06 | Izrada AB zidova d= 10 i 20 cm sa C25/30 VDP u dvostranoj oplati visine 2,2m. Armatura u cijeni betona
| beton C25/30 VDP | m3 | 5.6 | 0
| oplata | m2 | 63 | 0
2.2.07 | Izrada gornje AB ploče i grla poklopca sa C25/30 VDP d= 12 cm u oplati sa podupiranjem do 2,2 m. Armatura u cijeni betona
| beton C25/30 VDP | m3 | 1.2 | 0
| oplata | m2 | 4.5 | 0
2.2.08 | Dobava i ugradba salonitnih fazonskih komada,
| / 1 kom "T"; 2 koljena 90º/ sve profila Ø 160 | kom | 3 | 0
2.2.09 | Izvedba, dobava i ugradnja penjalica u stijenku taložnice, izrađenih od betonskog željeza Ø 20 mm razvijene dužine 125,0 cm. Prije ugradnje penjalice saštititi od korozije dvostrukim premazom minija i jednim premazom uljane boje.
|  | kom | 18 | 0
2.2.10 | Nabava i montaža četvrtastog ljevano-željeznog poklopca s otvorom vel. 600 x 600 mm, nosivosti 40 MN. | kom | 3 | 0
2.2.11 | Nabava i ugradba PVC cijevi Ø 75 za ventilaciju taložnice, sa faznoskim komadom i kapom / koljeno Ø 75/87° + kapa i cijev cca 1,5 m/ | kom | 1 | 0
| BETONSKI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
2.3.00. | KANALIZACIJSKI RADOVI
2.3.01 | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi za kanalizaciju HRN G.C6.501-502 za izvedbu fekalne i oborinske vanjske kanalizacije. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenovima. Prije izvedbe na licu mjesta provjeriti točnu poziciju postojećeg kontrolnog (revizionog) okna o čemu ovisi i dužina priključnih cijevi.
| cijev UKC DN 160 | m' | 43 | 0
| cijev UKC DN 200 | m' | 40 | 0
| cijev UKC DN 250 | m' | 57 | 0
2.3.02 | Ispitivanje kanalizacije (unutarnje i vanjske), komplet s objektima na vodonepropusnost, prema propisanoj zakonskoj regulativi
|  | m' | 160 | 0
| KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
REKAPITULACIJA
2.00 | VANJSKA KANALIZACIJA
2.1.00. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
2.2.00. | BETONSKI RADOVI |  |  | 0
2.3.00. | KANALIZACIJSKI RADOVI |  |  | 0
| VANJSKA KANALIZACIJA UKUPNO : |  |  | 0
3.00 | INSTALACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1.00. | ZEMLJANI RADOVI
3.1.01 | Iskop rova za polaganje cijevi vodovoda i temeljne kanalizacije unutar građevine na dubinu do 1,0 m Iskopani materijal (šljunak i zemlja) odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne bočne strane rova kako bi se izbjeglo urušavanje materijala u rov.
|  | m3 | 86 | 0
3.1.02 | Planiranje dna rova s odstupanjem +- 2,0 cm. | m2 | 86 | 0
3.1.03 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju od 10 cm, izravnavanje istih prema potrebnom nagibu.
|  | m3 | 8.6 | 0
3.1.04 | Dobava pijeska i ubacivanje u rovove te izrada pješćane posteljice debljine 15 cm, iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 13 | 0
3.1.05 | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa (šljunak) nakon polaganja cijevi i ispitivanja . Zatrpavanje se vrši u slojevima po 30 cm, s time da prvi sloj nema grubi materijal, uz istovremeno obiljno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima.
|  | m3 | 64.5 | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
3.2.00. | BETONSKI RADOVI
3.2.01 | Izrada otvora za prodore u temeljima, zidovima i ploči, te betonskoj međukatnoj konstrukciji, za prolaz kanalizacije i vodovoda.
| vel. 30x30 cm | kom | 3 | 0
| vel. do 15x15 cm | kom | 15 | 0
3.2.02 | Montaža i demontaža drvenih kutija za proboje vel. do 0,20 m2. | kom | 18 | 0
3.2.03 | Eventualni popravci i zapunjavanje prodora, dim 10 x 15 cm, cementnim mortom u temeljima, zidovima i ploči nakon izvedbe instalacija i brtvljenja istih.
|  | m1 | 250 | 0
| BETONSKI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
3.3.00. | MONTAŽNI RADOVI
3.3.01 | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi i fazonskih komada za kučnu kanalizaciju (temeljna kanalizacija ispod ab ploče). Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenovima. U cijenu uključiti i fazonske komade te sav potreban spojni i brtveni materijal.
| - cijev DN 110 | m' | 13 | 0
| MONTAŽNI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI INSTALACIJA UNUTAR GRAĐEVINE
3.1.00. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
3.2.00. | BETONSKI RADOVI |  |  | 0
3.3.00. | MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI INSTALACIJA UNUTAR GRAĐEVINE UKUPNO : |  |  | 0
3.4.00. | VODOVOD
3.4.01 | Dobava i montaža fusiotherm cijevi SDR 7.4 (PN 16) i spojnica iz polipropilena tip PP-R 80 sa spojnim i brtvenim materijalom za razvod tople i hladne sanitarne vode unutar građevine (iznad ab ploče - temeljni vod se izvodi od PEHD cijevi) . Cijevi se polažu u pod objekta, knauf zidove, šliceve izvedene u zidovima objekta od ab panela, zidne usjeke i proboje. U metar dužni cijevi uključiti fuziotherm metalne vezne fitting-elemente s kromiranim navojnim umecima. U tehničkoj dokumentaciji i troškovniku dati su podaci unutarnjeg promjera cijevi=di, vanjski promjer=d i debljina stijenke=s za pogonski pritisak od 16 bara. U cijenu uključiti adekvatnu izolaciju debljine 4 mm.
a) | cijev Ø 15 di=14,4 mm, d=20 mm, s=2,8 mm | m' | 30 | 0
b) | cijevi Ø 20 di=18,0 mm, d=25 mm, s=3,5 mm | m' | 18 | 0
c) | cijevi Ø 25 di=23,0 mm, d=32 mm, s=4,4 mm | m' | 9 | 0
3.4.02 | Dobava i montaža hidrantskog ormariča NO 50mm za ugradnju u zid veličine 500 x 500 mm s limenim vratima komplet s požarnim hidrantskim ventilom Ø 52 mm i “storz” spojnicom. Ormariće je potrebno termoizolirati iznutra ili izvana stiropolom ili sl. min. d=2.0, protiv smrzavanja ventila u negrijanom skladištu.
|  | kom | 8 | 0
3.4.03 | Dobava i postavljanje vatrogasnog pribora u vatrogasni ormarić.
| a) Tlačno crijevo trevira tip “C” dužine 15,0 m HRN Z.C1.066. | kom | 8 | 0
| b) Mlaznica univerzalna sa slavinom i glavom (univerzalnom) tip “C” HRN Z.C1.066. | kom | 8 | 0
3.4.04 | Dobava i montaža vatrogasnog aparata za gašenje požara prahom HRN Z.C2.035 sa potrebnim naljepnicama za označavanje pozicije istih.
| -tip S-9 | kom | 38 | 0
3.4.05 | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila HRN M.C6.260.
| ventil Ø 25 | kom | 1 | 0
3.4.06 | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila za uzidanje s kapom HRN M.C5.262
| ventil Ø 15 | kom | 15 | 0
3.4.07 | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila s kosim ventilom i slavinom za pražnjenje HRN M.C5.271. a) ventil Ø 15 | kom | 1 | 0
| b) ventil Ø 20 | kom | 1 | 0
3.4.08 | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže (sanitarna voda) pod tlakom 6 i 15 bara. | m' | 90 | 0
3.4.09 | Funkcionalno ispitivanje hidantske mreže te izdavanje atesta od strane nadležne ustanove. | paušalno
3.4.10 | Dezinfekcija kompletne sanitarne vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju
|  | m' | 90 | 0
3.4.11 | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz vodovodne mreže nakon dezinfekcije. | paušalno | 1 | 0
3.4.12 | Izvedba priključka cjevovoda tople i hladne vode na uređaj za pripremu tople vode. (plinski bojler)
| Ø 15 | kom | 1 | 0
| Ø 20 | kom | 1 | 0
| VODOVOD UKUPNO : |  |  | 0
3.5.00. | KANALIZACIJA
3.5.01 | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi i fazonskih komada za kućnu kanalizaciju. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenovima KCM. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| a) cijev DN 50 | m' | 20 | 0
| KANALIZACIJA UKUPNO : |  |  | 0
3.6.00. | SANITARIJE
3.6.01 | Dobava i montaža umivaonika kao Laufen PRO A ili jednakovrijedno. Umivaonik pričvrstiti vijcima. Komplet funkcionalna izvedba sa:
- kao Duofix ili jednakovrijedno montažni element za umivaonik DF, h=98/82cm sa svim potrebnim pričvrsnim i popratnim materijalom za ugradnju u Knauf zid do potpune funkcionalnosti.
- stoječom mješačom baterijom za TH vodu Ø 15 kao Hansa ili jednakovrijedno prema izboru investitora sa potisnim ventilom
- izljevnim ventilom i kromiranim sifonom Ø 32
- čepom
- priborom za brtvljenje i pričvršćenje
| a) umivaonik vel. 60x48 cm | kom | 3 | 0
3.6.02 | Dobava i montaža podne WC školjke. Komplet funkcionalna izvedba sa:
- samostojećim vodokotlićem bešumnim kao Geberit ili jednakovrijedno za podnu WC školjku, ugradnja na zid od opeke.
­potisna tipka za ispiranje kao Samba ili jednakovrijedno
- daskom za sjedenje, drvena bijele boje s poklopcem
- cijevima za ispiranje, iz plastične mase
- priborom za brtvljenje i pričvršćivanje
| a) stojeća školjka kao Laufen PRO A ili jednakovrijedno | kom | 2 | 0
3.6.03 | Dobava i montaža pisoara iz keramike prema izboru,kao Laufen PRO A ili jednakovrijedno sa Geberit ili jednakovrijedno nosivom konstrukcijom Duofix montažni element za pisoar-univerzalni, sa svim potrebnim pričvrsnim i popratnim materijalom za ugradnju u Knauf zid do potpune funkcionalnosti. Komplet funkcionalna izvedba sa:
-potisnim ventilom za ispiranje
- zidnim sifonom
- priborom za brtvljenje i pričvršćivanje
| a) pisoar | kom | 1 | 0
3.6.04 | Dobava i montaža tuš kade od keramike. Komplet funkcionalna izvedba sa:
-Duofix traverza za zidne armature (tuš)kada
­ podžbuknom garniturom Ø 15 mm za TH vodu kao Hansa ili jednakovrijedno prema izboru projektanta
­ podžbukna termostatska baterija i zgloba tuš ruža
- izljevnim ventilom Ø 32 mm za tuš kade
- priborom za brtvljenje i pričvršćivanje
| a) Tuš kada vel. 90 x 90 cm | kom | 1 | 0
| b) Tuš kada vel. 95 x 95 cm | kom | 1 | 0
3.6.05 | Dobava i montaža sanitarnog pribora kao Hansa ili jednakovrijedno prema izboru investitora.
| - PVC kanta za otpatke | kom | 2 | 0
| - INOX držač za toaletni papir | kom | 2 | 0
| - INOX držač papirnatih ubrusa | kom | 3 | 0
| - INOX držač četke za wc | kom | 2 | 0
| - PVC četka za WC | kom | 2 | 0
| - INOX kuka vješalica | kom | 3 | 0
| - INOX kutija za tekući sapun | kom | 3 | 0
| SANITARIJE UKUPNO : |  |  | 0
REKAPITULACIJA INSTALACIJA UNUTAR GRAĐEVINE
3.1-3.3 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
3.4.00. | VODOVOD |  |  | 0
3.5.00. | KANALIZACIJA |  |  | 0
3.6.00. | SANITARIJE |  |  | 0
| RADOVI INSTALACIJA UNUTAR GRAĐEVINE SVEUKUPNO : |  |  | 0
4.00 | ODVODNJA KROVNIH OBORINSKIH VODA - PLUVIA
4.1. | Dobava i ugradnja kao GEBERIT-Pluvia ili jednakovrijedno podtlačnog sistema odvodnje oborinskih voda u skladu s HRN EN 12056-3, izvedenog u svemu prema originalnom hidrauličkom izračunu, izvedbenim shemama, uputama i nadzoru proizvođača. Stavka obuhvaća kao Pluvia ili jednakovrijedno uljevne elemente, cjevovod kao Geberit HDPE cijevi ili jednakovrijedno i fazonskih komada spojenih varenjem ili elektrovarnim spojnicama, ovjesni i pričvrsni pribor (osim bočnog ukrućenja) prema specifikaciji proizvođača; rješenje FARMAL LUDBREG
| Pluvia dvostruki uljevni elementi s univerzalnom prirubnicom za spoj s hidroizolacijom, elementom za priključak parne brane, toplinskom izolacijom, zaštitnom košarom i grijačem 24V/6W AC | kom | 10
HDPE cjevovod s potrebnim fazonskim komadima i spojnim priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase cjevovoda profila:
| D40 mm (DN40) | m
| D50 mm (DN50) | m | 5
| D56 mm (DN56) | m | 5
| D63 mm (DN60) | m | 5
| D75 mm (DN70) | m | 5
| D90 mm (DN90) | m | 40
| D110 mm (DN100) | m | 40
| D125 mm (DN125) | m | 120
| D160 mm (DN150) | m
| D200 mm (DN200) | m
| D315 mm (DN300) | m | 10
| Klasični sistem pričvršćenja cjevovoda na masivnu konstrukciju, s cijevnim obujmicama, navojnom šipkom, pričvrsnim pločicama i priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase cjevovoda | m | 15
| Pluvia originalni sistem ovješenja na krovnu/stropnu konstrukciju, s nosivom čeličnom tračnicom, cijevnim obujmicama, navojnom ovjesnom šipkom, pričvrsnim i ovjesnim priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase ovješenja | m | 160
Stavka ne obuhvaća 24V elektroinstalaciju potrebnu za napajanje i uključivanje grijača. Detaljnu specifikaciju materijala pridobiti od proizvođača sistema nakon razrade izvedbenog projekta i detalja ugradnje. NAPOMENA: Horizontalne dionice po potrebi bočno ukrutiti
| Pluvia podtlačni sistem odvodnje krovnih oborinskih voda. | kompl | 1 | 0
| ODVODNJA KROVNIH OBORINSKIH VODA UKUPNO : |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO:
0.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
1.00 | VANJSKI VODOVOD |  |  | 0
2.00 | VANJSKA KANALIZACIJA |  |  | 0
3.00 | INSTALACIJE UNUTAR GRAĐEVINE |  |  | 0
4.00 | ODVODNJA KROVNIH OBORINSKIH VODA - PLUVIA |  |  | 0
| SVEUKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA: |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
TROŠKOVNIK hala “BOMARKPAK” Ludbreg
Svaka stavka troškovnika podrazumjeva dobavu i ugradnju do pune funkcionalnosti ili gotovosti uključivo sav spojni i montažni te potrošni materijal.
8.1. | Elektro instalacije:
|  | JM | Količina | Cijena | Ukupno
1) | Vanjski priključak hale:
1. | Izrada vanjskog priključka objekta uključivo:
| iskop rova dubine 0,8 m i širine 0,3 m sa poravnavanjem dna rova pijeskom ili sitnom zemljom | m | 270 |  | 0
0
| ručni kontrolni iskop radi pronalaženja SN kabla | m | 3 |  | 0
| dobava i polaganje dwp cijevi fi 160 mm | m | 65 |  | 0
| dobava i polaganje kabela PP00 4x240 mm2 | m | 280 |  | 0
| plastični gal štitnici 1m | kom | 220 |  | 0
| traka upozorenja | m | 270 |  | 0
| zatrpavanje rova u slojevima, nabijanje zemlje, odvoz suvišne zemlje | paušalno | 1 |  | 0
| geodetski snimak vanjskih vodova i upis u katastar | paušalno | 1 |  | 0
| uvodnica u betonskom temelju trafo stanice | kom | 1 |  | 0
| komplet osigurača NV630/415A C 3p | kom | 1 |  | 0
| Kabel stopice sa termo bužirom za spajanje kabela 240 mm2 | kom | 8 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2) | Razdjelnice:
1. | Razdjelnica RG u obliku samostojećeg metalnog ormara s vratima s ključem i bravom približnih dimenzija 2000x800x400 mm sa uvodom kablova sa gornje i donje strane, plastificiran u prahotijesnoj izvedbi opskrbljen sa:
| katodni odvodnici prenapona 0,5kV; 2,5kA klase I/II | kom | 4
| sklopka sa termičkim i magnetskim okidačem kao AS 630/r400 OI 230V 3p KONČAR | kom | 1
| kontrolno elektroničko 3f brojilo za ugradnju na šinu za direktno mjerenje struje do 5A | kom | 1
| strujni mjerni trafo 500/5A kl. 2 3f | kom | 1
| udatno tipkalo (gljiva) za vrata | kom | 1
| signalne led lampice 230V za vrata crvene | kom | 3
| komplet osigurača NV 250/250A gG 3p | kom | 1
| komplet osigurača NV 250/150A gG 3p | kom | 1
| komplet osigurača NV 125/80A gG 3p | kom | 2
| komplet osigurača NV 125/63A gG 3p | kom | 1
| automatski osigurač 40A C 3p | kom | 2
| automatski osigurač 32A C 3p | kom | 2
| automatski osigurač 25A C 1p | kom | 2
| automatski osigurač 16A C 3p | kom | 2
| automatski osigurač 16A C 1p | kom | 4
| automatski osigurač 16A B 1p | kom | 8
| automatski osigurač 10A C 1p | kom | 1
| automatski osigurač 10A B 1p | kom | 4
| automatski osigurač 6A B 1p | kom | 4
| automatski osigurač 2A B 3p | kom | 1
| automatski osigurač 2A B 1p | kom | 6
| grebenasta sklopka 4G15010U 3p | kom | 1
| grebenasta sklopka 4G10010u 3p | kom | 3
| grebenasta sklopka 4G4010U 3p | kom | 2
| grebenasta sklopka 4G1610U 1p | kom | 2
| izborna sklopka 4G5210U | kom | 1
| FID sklopka 40/0,03A 4p | kom | 2
| sklopnik CN16 1p | kom | 6
| sklopnik CN16 2p | kom | 1
| bistabilni relej 230V | kom | 6
| regulator luxomata sa foto sondom | kompl | 1
| bakrena šina 20x10 mm dužine 400 mm sa plastičnim odstojnicima | kom | 4
| bakrena šina 10x10 mm dužine 400 mm sa plastičnim odstojnicima | kom | 1
| redne stezaljke 240 mm2 | kom | 4
| redne stezaljke 120 mm2 | kom | 4
| redne stezaljke 50 mm2 | kom | 8
| redne stezaljke 35 mm2 | kom | 4
| redne stezaljke 6 mm2 | kom | 14
| redne stezaljke 4 mm2 | kom | 3
| redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 44
| uvodnice za kabel 4x240 mm2 | kom | 1
| uvodnice za kabel 4x120 mm2 | kom | 1
| uvodnice za kabel 4x50 mm2 | kom | 2
| uvodnice za kabel 4x35 mm2 | kom | 1
| uvodnice za kabel 5x6 mm2 | kom | 2
| uvodnice za kabel 5x4 mm2 | kom | 1
| uvodnice za kabel 5x2,5 mm2 | kom | 1
| uvodnice za kabel 3x2,5 mm2 | kom | 16
Sav montažni i spojni materijal (plastične kanalice, unutrašnje ožičenje vodičima i Cu sabirnicama) potreban za funkcionalnost bloka, provedba svih električnih mjerenja, vizualna kontrola kvalitete, izdavanje ispitnih protokola za dokaz kvalitete te izrada dokumentacije izvedenog stanja ( sheme razdjelnce )
|  | paušalno | 1
| Razdjelnica RG | kompl | 1 |  | 0
1. | Razdjelnica Rskl u obliku prigradnog metalnog ormara s vratima s ključem i bravom približnih dimenzija 1400x600x250 mm sa uvodom kablova sa gornje strane plastificiran u prahotijesnoj izvedbi opskrbljen sa:
| katodni odvodnici prenapona 0,5kV; 2,5kA klase II | kom | 4
sklopka sa termičkim i magnetskim okidačem kao
| AS 63/r45 OI 230V 3p KONČAR | kom | 1
| udatno tipkalo (gljiva) za vrata | kom | 1
| signalne led lampice 230V za vrata crvene | kom | 3
| automatski osigurač 63A C 3p | kom | 2
| automatski osigurač 32A C 3p | kom | 2
| automatski osigurač 32A C 1p | kom | 2
| automatski osigurač 16A C 3p | kom | 4
| automatski osigurač 16A C 1p | kom | 2
| automatski osigurač 16A B 1p | kom | 5
| automatski osigurač 10A C 1p | kom | 5
| automatski osigurač 10A B 1p | kom | 5
| automatski osigurač 6A B 1p | kom | 3
| automatski osigurač 2A B 3p | kom | 1
| automatski osigurač 2A B 1p | kom | 5
| FID sklopka 63/0,3A 4p | kom | 1
| FID sklopka 40/0,3A 4p | kom | 1
| sklopnik CN16 1p | kom | 5
| bistabilni relej 230V | kom | 5
| bakrena šina 10x5 mm dužine 400 mm sa plastičnim odstojnicima | kom | 1
| redne stezaljke 50 mm2 | kom | 4
| redne stezaljke 10 mm2 | kom | 15
| redne stezaljke 4 mm2 | kom | 4
| redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 40
| uvodnice za kabel 4x50 mm2 | kom | 1
| uvodnice za kabel 5x10 mm2 | kom | 3
| uvodnice za kabel 3x4 mm2 | kom | 2
| uvodnice za kabel 5x2,5 mm2 | kom | 2
| uvodnice za kabel 3x2,5 mm2 | kom | 16
Sav montažni i spojni materijal (plastične kanalice, unutrašnje ožičenje vodičima i Cu sabirnicama) potreban za funkcionalnost bloka, provedba svih električnih mjerenja, vizualna kontrola kvalitete, izdavanje ispitnih protokola za dokaz kvalitete te izrada dokumentacije izvedenog stanja ( sheme razdjelnce )
|  | paušalno | 1
| Razdjelnica Rskl | kompl | 1 |  | 0
3. | Razdjelnica Ra u obliku ugrabenog metalnog ormara s vratima s ključem i bravom približnih dimenzija 600x800x150 mm sa uvodom kablova sa gornje strane plastificiran u prahotijesnoj izvedbi opskrbljen sa:
| katodni odvodnici prenap. 0,5kV; 2,5kA klase II | kom | 4
| grebenasta sklopka 4G4010U 3p | kom | 1
| automatski osigurač 16A C 3p | kom | 1
| automatski osigurač 16A C 1p | kom | 26
| automatski osigurač 10A C 1p | kom | 12
| automatski osigurač 10A B 1p | kom | 11
| FID sklopka 40/0,3A 4p | kom | 1
| FID sklopka 16/0,03A 2p | kom | 1
| nul sabirnica sa plastčnim odstojnicima | kom | 1
| zaštitna sabirnica sa plastičnim odstojnicima | kom | 1
| redne stezaljke 10 mm2 | kom | 3
| redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 56
Sav montažni i spojni materijal (plastične kanalice, unutrašnje ožičenje vodičima i Cu sabirnicama) potreban za funkcionalnost bloka, provedba svih električnih mjerenja, vizualna kontrola kvalitete, izdavanje ispitnih protokola za dokaz kvalitete te izrada dokumentacije izvedenog stanja ( sheme razdjelnce )
|  | paušalno | 1
| Razdjelnica Ra | kompl | 1 |  | 0
4. | Tipski plastični ormarić sa priključnicama montiranim sa prednje strane opremljen sa:
| fid sklopka 25/0,3A 4p | kom | 1
| automatski osigurač 16A C 1p | kom | 2
| automatski osigurač 16A C 3p | kom | 2
| šuko priključnica s poklopcem 16A | kom | 2
| peteropolna priključnica s poklopcem 16AA | kom | 2
| uvodnica za kabel 5x4 mm2 | kom | 1
Sav montažni i spojni materijal (plastične kanalice, unutrašnje ožičenje vodičima i Cu sabirnicama) potreban za funkcionalnost bloka, provedba svih električnih mjerenja, vizualna kontrola kvalitete, izdavanje ispitnih protokola za dokaz kvalitete te izrada dokumentacije izvedenog stanja ( sheme razdjelnce )
|  | paušalno | 1
| Tipski plastični ormarić | kompl | 1 |  | 0
5. | Tipska razdjelnica za kompenzaciju snage
100kVAr sa sekvencom uklapanja 1:1:2:4 u
stupnjevima 2x12,5+25+50kVA i automatskim
uređajem za uklapanje smještena u metalni ormar
dimenzija 2100x600x600 tip kao QAPL 100-14
|  | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3.) | Rasvjeta hale
1. | Industrijska svjetiljka sa led diodama 157W/20000 lm i ovjesnim priborom kao ENERGYPLUS HB 380 LED L=60o ili jednakovrijedno | kom | 48 |  | 0
2. | Kabel PPY 3x2,5 mm2 | m | 530 |  | 0
3. | Spojne kutije nadgradne | m | 42 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Ostala rasvjeta:
4.)
1 | Reflektor širokokutni asimetrični sa HQI žaruljom 150W bijeli za vanjsku ugradnju (IP 66) kao SITECO A2 mini SiCompact ili jednakovrijedno | kom | 21 |  | 0
2 | Zidna svjetiljka sa štednom žaruljom 32W za vanjsku ugradnju | kom | 3 |  | 0
3 | Svjetiljka za vanjsku ugradnju sa štednom žaruljom 32 W i ugrađ. senzorom pokreta 360 stupnjeva, timerom i foto sondom | kom | 1 |  | 0
4 | Fluo svjetiljka sa zrcalnim rasterom 2x36W/3350 lm ugradbena sa elektronskom prigušnicom | kom | 43 |  | 0
5 | Fluo svjetiljka sa zrcalnim rasterom 1x36W/3350 lm ugradbena sa elektronskom prigušnicom | kom | 3 |  | 0
6 | Plafonjera ugradbena sa štednom žaruljom 18/26W | kom | 6 |  | 0
7 | Plafonjera ugradbena sa štednom žaruljom 32 W i ugrađ. senzorom pokreta 360 stupnjeva, timerom i foto sondom | kom | 1 |  | 0
8 | Zidna svjetiljka sa štednom žaruljom 26W | kom | 3 |  | 0
9 | Protupanična svjetiljka nadgradna 8W s naljepnicom IZLAZ ili smjerokoazom; autonomija rada min. 1 sat | kom | 31 |  | 0
10 | Jednopolna sklopka nadgradna | kom | 6 |  | 0
11 | Jednopolna sklopka ugradna | kom | 10 |  | 0
12 | Izmjenična sklopka nadgradna | kom | 2 |  | 0
13 | Izmjenična sklopka ugradna | kom | 8 |  | 0
14 | Serijska sklopka ugradna | kom | 6 |  | 0
15 | Križna sklopka ugradna | kom | 1 |  | 0
16 | Spojna kutija ugradna | kom | 2 |  | 0
17 | Prekidački tablo u obliku nadgradne kutije 200x150x100 mm sa ugrađenih 6 tipkala sa svjetlećim diodama (zeleno) | kompl | 2 |  | 0
18 | Prekidački tablo u obliku nadgradne kutije 200x150x100 mm sa ugrađenih 5 tipkala sa svjetlećim diodama (zeleno) | kompl | 4 |  | 0
19 | Prekidački tablo u obliku nadgradne kutije 150x100x100 mm sa ugrađenih 3 tipkala sa svjetlećim diodama (zeleno) | kompl | 2 |  | 0
20 | Prekidački tablo u obliku nadgradne kutije 150x100x100 mm sa ugrađenih 2 tipkala sa svjetlećim diodama (zeleno) | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
5.) | Priključnice i pogoni:
1 | Jednofazna priključnica s poklopcem nadgradna 16A | kom | 3 |  | 0
2 | Jednofazna priključnica s poklopcem nadgradna 32A | kom | 2 |  | 0
3 | Trofazna priključnica s poklopcem nadgradna 63A | kom | 2 |  | 0
4 | Trofazna priključnica s poklopcem nadgradna 16A | kom | 3 |  | 0
5 | Šuko priključnica ugradna | kom | 13 |  | 0
6 | Šuko priključnica za ugradnju u parapetni kanal | kom | 32 |  | 0
7 | Šuko priključnica za ugradnju u podnu kutiju | kom | 12 |  | 0
8 | Spajanje ventilator uključivo sav spojni i montažni materijal | kom | 6 |  | 0
9 | Spajanje ormarića pogona automatskih vrata | kom | 3 |  | 0
10 | Spajanje strujne letve u komunikacijskom ormaru | kom | 1 |  | 0
11 | Spajanje svjetleće reklame | kom | 1 |  | 0
12 | Spajanje napajanja vanjskih klima jedinica | kom | 3 |  | 0
13 | Spajanje napajanja unutrašnjih klima jedinica | kom | 3 |  | 0
14 | Spajanje napajanja vatrodojavne centrale | kom | 1 |  | 0
15 | Spajanje napajanja automatske linije uključivo sav spojni i montažni materijal | kom | 1 |  | 0
16 | Spajanje napajanja poluautomatslke linije uključivo sav spojni i montažni materijal | kom | 1 |  | 0
17 | Spajanje napajanja stroja za rezanje uključivo sav spojni i montažni materijal | kom | 2 |  | 0
18 | Spajanje napajanja kompresora uključivo sav spojni i montažni materijal | kom | 1 |  | 0
19 | Spajanje napajanja ventilokonvektora uključivo sav spojni i montažni materijal | kom | 8 |  | 0
20 | Spajanje regulatora ventilokonvektora uključivo sav spojni i montažni materijal | kom | 8 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
6.) | Kabelski kanali, zaštitne cijevi, razvodne kutije:
1 | Kabelski kanal PK 200 | m | 64 |  | 0
2 | Konzole za kanal PK 200 s tiplima | kom | 130 |  | 0
3 | Kabelski kanal PK 100 | m | 240 |  | 0
4 | Konzole za kanal PK 100 s tiplima | kom | 500 |  | 0
5 | Kabelski kanal PK 50 | m | 280 |  | 0
6 | Krute instalacione cijevi fi 20 mm s odstojnim obujmicama | m | 380 |  | 0
7 | Plastični kabelski kanal 140/60 sa središnjom pregradom kao Legrand | m | 56 |  | 0
8 | Kutni element kabelskog kanala 140/60 unutrašnji | kom | 5 |  | 0
9 | Kutni element kabelskog kanala 140/60 vanjski | kom | 4 |  | 0
10 | Završni poklopac kabelskog kanala 140/60 | kom | 6 |  | 0
11 | Podna kutija za ugradnju 2x1f + 2x telefonska priključnica | kom | 6 |  | 0
12 | Instalaciona cijev za beton fi 29 mm | m | 16 |  | 0
13 | Instalaciona cijev fi 16 mm | m | 800 |  | 0
14 | Spojne kutije fi 60/70 mm | kom | 74 |  | 0
15 | Spojna kutija 100x100 mm | kom | 4 |  | 0
16 | Spojna kutija nadgradna | kom | 3 |  | 0
17 | Konzola za napojni kabel automatske linije | kom | 1 |  | 0
18 | Konzola za napojni kabel poluautomatske linije | kom | 1 |  | 0
19 | Konzola za napojni kabel stroja za rezanje | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
7. ) | Kablovi:
1 | Kabel PP00 4x120 mm2 | m | 3 |  | 0
2 | Kabel PP00 4x50 mm2 | m | 160 |  | 0
3 | Kabel PP00 4x35 mm2 | m | 30 |  | 0
4 | Kabel PP00Y 5x10 mm2 | m | 30 |  | 0
5 | Kabel PPY 5x10 mm2 | m | 25 |  | 0
6 | Kabel PP00Y 5x6 mm2 | m | 160 |  | 0
7 | Kabel PPY 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0
8 | Kabel PPY 5x2,5 mm2 | m | 240 |  | 0
9 | Kabel PPY 3x2,5 mm2 | m | 790 |  | 0
10 | Kabel PP 4x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
11 | Kabel PPY 3x1,5 mm2 | m | 1350 |  | 0
12 | Kabel PP 16x1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
13 | Kabel PP 12x1,5 mm2 | m | 130 |  | 0
14 | Kabel PP 8x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
15 | Kabel PP 6x1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
16 | Kabel PP 2x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
17 | Vod P/f 6 mm2 | m | 30 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
8.) | Telefonskoračunalna instalacija:
1 | Komunikacijski ormar 12U dimenzija 800x800 mm sa staklenim vratima opremljen sa:
| patch panel 50 porta cat. 6 | kom | 2
| mrežni koncentrator (swich) 10/100/1000 8 porta | kom | 1
| horizontalna polica | kom | 1
| držač kablova horizontalni | kom | 2
| strujna letva sa 4 priključnice | kom | 1
| patch kablovi dužine 0,5 m sa konektorima na oba kraja | kom | 50
| priključna letva telefonskog kabla | kom | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
2 | Dvostruka priključnica RJ 45 cat.6 za parapetni kanal | kom | 18 |  | 0
3 | Dvostruka priključnica RJ 45 cat. 6 za podnu kutiju | kom | 6 |  | 0
4 | Dvostruka priključnica RJ 45 ugradna sa kutijom | kom | 1 |  | 0
5 | Dvostruka priključnica RJ 45 nadgradna | kom | 1 |  | 0
6 | Jednostruka priključnica RJ 45 ugradna | kom | 1 |  | 0
7 | Konektor RJ 45 | kom | 53 |  | 0
8 | Kabel UTP cat. 6 4x2x0,6 mm2 | m | 950 |  | 0
9 | Kabel Ti 44 10x2x0,8 mm2 | m | 45 |  | 0
10 | Vod P/f 10 mm2 | m | 2 |  | 0
11 | Kruta instalaciona cijev fi 20 mm | m | 50 |  | 0
12 | Plastični kanal 40x20 mm | m | 30 |  | 0
13 | Dwp cijev fi 50 mm | m | 10 |  | 0
14 | Tipski DTK zdenac MZD1P ili jednakovrijedno– dobava i ugradnja uključivo iskop, montažu, brtvljenje otvora i iznačavanje | kompl | 1 |  | 0
15 | Spajanje , ispitivanje i označavanje utičnica | paušalno | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
9.) | Vatrodojavna instalacija:
1 | Analogno adresabilna vatrodojavna central kao Notifire AM 2000 ili jednakovrijedno sa ugrađenim komunikatorom i dva akumulatora 12V/17Ah | komp. | 1 |  | 0
2 | Optički analogno adresabilni detektor požara kao Notifire SDX 751 ili jednakovrijedno | kom | 48 |  | 0
3 | Podnožje za optički detektor požara SDX 751 ili jednakovrijedno | kom | 48 |  | 0
4 | Ručni analogno adresabilni javljač požara kao Siemens DM 1131A ili jednakovrijedno | kom | 7 |  | 0
5 | Izlazni analogno adresabilni modul kao Notifire MMX1 ili jednakovrijedno | kom | 3 |  | 0
6 | Paralelni indikator kao Notifire ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
7 | Sirena s bljskalicom za unutrašnju ugradnju kao Notifire EMA 24BR ili jednakovrijedno | kom | 3 |  | 0
8 | Sirena s bljeskalicom i vlastitim izvorom napajanja za vanjsku ugradnju kao Bentel BENTECHO/24R ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
9 | Kabel JBY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 640 |  | 0
10 | Kruta teškogoriva i samogasiva instalaciona cijev fi 16 mm | m | 620 |  | 0
11 | Programiranje centrale, ispitivanje i puštanje u rad | paušalno | 1 |  | 0
12 | Označavanje svih elemenata prema preglednoj shemi | paušalno | 1 |  | 0
13 | Obuka korisnika i otvaranje knjige održavanja | paušalno | 1 |  | 0
14 | Ispitivanje instalacije vatrodojave od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje zapisnika i mišljenja | paušalno | 1 |  | 0
15 | Izrada projekta izvedenog stanja ako je odstupljeno od projekta | paušalno | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
10.) | Gromobranska instalacija:
1 | Uzemljivač FeZn 30x4 mm | m | 490 |  | 0
2 | Glavni odvodi i zemljovodi u stupovima FeZn 25x4 mm | m | 180 |  | 0
3 | Izvod na razdjelnice i kutiju za uzemljenje FeZn 25x4 mm | m | 6 |  | 0
4 | Kutija za uzemljenje | kom | 1 |  | 0
5 | Izvod trake FeZn 20x3 mm na metalni okvir vrata i ogradu | m | 28 |  | 0
6 | Izvod trake FeZn 20x3 mm na kutiju za izjednačavanje potencijala | m | 40 |  | 0
7 | Kutija za izjednačavanje potencijala | kom | 2 |  | 0
8 | Hvataljka u obliku šipke od Al legure fi 8 mm | m | 540 |  | 0
9 | Nosač hvataljke prilagođen limenoj okapnici s vijcima i brtvama | kom | 255 |  | 0
10 | Betonska kocka s nosačem hvataljke na vrhu | kom | 270 |  | 0
11 | Križna spojnica zalivena vrućim bitumenom | kom | 60 |  | 0
12 | Varenje trake, čišćenje spoja, antikorozivna zaštita | kom | 35 |  | 0
13 | Mjerenje otpora uzemljenja i izdavanje revizione knjige | paušalno | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
11.) | Nije potrebno nuditi
Izmicanje SN kabla 10(20)kV:
1 | Srednjenaponski kabel 10(20)kV isti kao što je položeni kabel | m | 60 |  | 0
2 | Dwp cijev 160 mm | m | 60 |  | 0
3 | Gal štitnicidužine 1 m | m | 60 |  | 0
4 | Traka upozorenja | m | 60 |  | 0
5 | Iskop rova dubine 0,8 m i širine 0,3 m i poravnavanje dna rova | m | 60 |  | 0
6 | Proširivanje rova na mjestima prekida kabla | paušalno | 1 |  | 0
7 | Kabelska glava za vod 10(20)kV dobava i spajanje | kom | 2 |  | 0
8 | Ispitivanje spojeva na oba kraja | paušalno | 1 |  | 0
9 | Zatrpavanje rova, nabijanje zemlje, sanacija površine iskopa i označavanje trase | paušalno | 1 |  | 0
10 | Geodetski snimak izmjenjene trase SN voda i upis u katastar | paušalno | 1 |  | 0
11 | Angažiranje predstavnika HEPa prilikom iskapčanja, ispitivanja i ponovnog ukapčanja | paušalno | 1 |  | 0
| UKUPNO: (NIJE POTREBNO NUDITI) |  |  |  | 0
12.) | Zajedničke stavke:
1 | Izrada prodora u betonu temelja i zidova dimenzija 200x200 mm debljine 300 mm, za prolaz instalacijskih vodova i cijevi | kom | 10 |  | 0
2 | Sva mjerenje i ispitivanja električne i gromobranske instalacije | paušalno | 1 |  | 0
3 | Čišćenje otpada nastalog radovima na elektro instalacijama, te odvoz na ekoeloški prihvatljivo zbrinjavanje cca 4 m3 | paušalno | 1 |  | 0
4 | Brtvljenje prodora na granici požarnih sektora masom kao Promastop ili jednakovrijedno i propisno označavanje naljepnicom | kom | 7 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1 | IZRADA VANJSKOG PRIKLJUČKA HALE |  |  |  | 0
2 | RAZDJELNICE |  |  |  | 0
3b | RASVJETA HALE – VARIJANTA 2 |  |  |  | 0
4 | OSTALA RASVJETA |  |  |  | 0
5 | PRIKLJUČNICE I POGONI |  |  |  | 0
6 | KABELSKI KANALI, ZAŠTITNE CIJEVI, RAZV. KUTIJE |  |  |  | 0
7 | KABLOVI |  |  |  | 0
8 | TELEFONSKORAČUNALNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
9 | VATRODOJAVNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
10 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
11 | IZMICANJE SB KABLA 10(20)kV |  |  |  | 0
12 | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## STROJARSKE INSTALACIJE
STROJARSKE INSTLACIJE
PLIN NEMJERNI DIO
1 | Dobavljanje potrebnih suglasnosti za rad na javnim površinama prilikom izvošenja radova na plinskom priključku.
|  | kpl | 1 | 0
2 | Postavljanje prometne signalizacije prilikom iskopa, te izvršavanja radova na javnoj površini. Znakovi se postavljaju na udaljenosti od 30 m od mjesta zahvata s obje strane kolnika. Postaviti po tri znaka upozorenja sa svake strane kolnika.
|  | kpl | 1 | 0
3 | Bušenje ispod trupa ceste za prolaz plinskog priključka. U cijenu je potrebno uključiti zaštitnu cijev NO50 te iskop šahta s obje strane ceste za izvošenje radova. Ukupna dužina rova ispod asfalta iznosi
|  | m | 14 | 0
4 | Iskop rova za polaganje plinske cijevi na dubinu od 0,8 m, polaganje pješčane posteljice, a nakon polaganja cijevi zatrpavanje pijeskom uz lagano nabijanje i natapljanje. Zatrpavanje sitnom zemljom od iskopa uz nabijanje sve do nivoa okolnog terena. Razastiranje ostatka zemlje u okolini radova. Ukupna dužina iskopa
|  | m | 6 | 0
5 | Dobava i montaža cjevovoda iz PE-HD materijala za radni tlak do 4 bar, dimenzija
| PE 32x3,0 | m | 19 | 0
6 | Dobava i montaža spojnih i fazonskih komada PE:
| -spojnica: PE10EM 32 | kom | 2 | 0
| -prijelazni komad: GPE-Ü32ST25 | kom | 1 | 0
| -ogrlica za spoj pod tlakom: Č/PE 100/32 | kom | 1 | 0
7 | Dobava i montaža čeličnog plinovoda za polaganje u zemlju uključujući čišćenje površine do metalnog sjaja, čišćenje unutrašnjosti cijevi, nanošenje osnovnog premaza (bitumena), namatanje izolacijske trake s min. prekrivanjem 50%, ispitivanje izolacije, popravak oštećenih mjesta i ponovno ispitivanje, dimenzija
| 33,7 x 2,6 (NO 25) | m | 2.5 | 0
8 | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 s dodatkom na lukove, redukcije, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
| 33,7 x 2,6 (NO 25) | m | 1 | 0
| 60,3 x 2,6 (NO 50) | m | 1 | 0
9 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa spojnim, brtvenim i montažnim materijalom, dimenzije
| NO25 - prirubnički | kom | 1 | 0
| NO50 - prirubnički | kom | 1 | 0
10 | Dobava i montaža plinskog ZEFG filtera, zajedno sa spojnim, brtvenim i montažnim materijalom, dimenzije
| NO25 - prirubnički | kom | 1 | 0
11 | Dobava i ugradnja plinskog regulatora tlaka tip kao Actaris 133-4-730 NO25 ili jednakovrijedno, koji ima sljedeće tehničke karakteristike:
pa=100 mbar
pe,min=3 (1) bar
opruga crno-bijela 955-200-12 (50-140 mbar)
| sapnica Ø6,3 mm(1/4”); Qmax=39 m3/h (1 bar) | kom | 1 | 0
12 | Dobava i montaža plinskog rotacijskog brojila kao Actaris Delta tip G-25 ili jednakovrijedno, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih karakteristika:
Qnaz=25,0 m3/h
Qmax=40,0 m3/h
Qmin=0,04 m3/h
| NO40 | kom | 1 | 0
13 | Dobava i montaža elektronskog korektora obujma plina, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom tipa kao:
| Uniflo TCE 1000 | kom | 1 | 0
14 | Dobava i montaža prirubnica zajedno sa spojnim, brtvenim i montažnim materijalom
| NO25 | kom | 4 | 0
| NO40 | kom | 2 | 0
| NO50 | kom | 2 | 0
15 | Dobava i montaža manometra, zajedno sa manometarskom slavinom, te sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| podjela 0-6 bar | kom | 1 | 0
| podjela 0-160 mbar | kom | 1 | 0
16 | Izrada, dobava i montaža zidnog zaštitnog ormara izrađenog od inox materijala za smještaj armature plinske mjerno-redukcijske stanice, dimenzija: Točne dimenzije odrediti na terenu prema stvarnim izmjerama!
| 1250x1000x300 | kom | 1 | 0
17 | Uzemljenje zaštitnog ormarića izrađenog od inox materijala, te kompletne plinske mjerne i redukcijske opreme, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 | 0
18 | Geodetsko snimanje novog plinovoda, te izrada geodetskog elaborata
|  | kpl | 1 | 0
19 | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m1 | 26 | 0
20 | Ispitivanje plinovoda (srednjetlačna instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima
|  | kpl | 1 | 0
21 | Ispitivanje plinovoda od strane distributera plina.
|  | kpl | 1 | 0
22 | Sanacija svih oštećenih površina zatvaranje nastalih otvora prilikom izvođenja instalacije. U cijenu uračunata zidarska obrada cementnim mortom otvora dimenzije do 20 x 40 cm.
|  | kom | 6 | 0
23 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje plinske instalacije.
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
24 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
PLIN MJERNI DIO
1 | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
| 26,9 x 2,3 (NO 20) | m | 108 | 0
| 33,7 x 2,6 (NO 25) | m | 24 | 0
| 42,4 x 2,6 (NO 32) | m | 30 | 0
| 48,3 x 2,6 (NO 40) | m | 52 | 0
| 60,3 x 2,6 (NO 50) | m | 80 | 0
2 | Dobava i ugradnja plinskog regulatora tlaka kao Itron Serus ili jednakovrijedno, koji ima sljedeće tehničke karakteristike:
pe=100 mbar
pa=22 mbar
Qmax=10 m3/h
| NO20 | kom | 9 | 0
3 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
| NO20 - navojni | kom | 9 | 0
| NO50 - prirubnički | kom | 1 | 0
4 | Dobava i montaža prirubnica zajedno sa spojnim, montažnim i brtvenim materijalom
| NO50 | kom | 2 | 0
5 | Bušenje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid u cijenu je uračunata zaštitna cijev. Dimenzija plinovoda
| NO20 | kom | 1 | 0
| NO50 | kom | 2 | 0
6 | Izrada protupožarnog brtvljenja kod prolaza cjevovoda kroz zidove i stropove između požarnih sektora za vatrootpornost EI 90 do 90 minuta. Sklop se izvodi sa intumescentnom vatrozaštitnom masom. Masa se nanosi sa ručnim aparatom za doziranje a uključeno je i zaglađivanje nanosa.
| 60,3 x 2,6 (NO 50) | kpl | 2 | 0
7 | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
| 26,9 x 2,3 (NO 20) | m | 108 | 0
| 33,7 x 2,6 (NO 25) | m | 24 | 0
| 42,4 x 2,6 (NO 32) | m | 30 | 0
| 48,3 x 2,6 (NO 40) | m | 52 | 0
| 60,3 x 2,6 (NO 50) | m | 80 | 0
8 | Ispitivanje plinovoda (niskotlačna instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima
|  | kpl | 1 | 0
9 | Sanacija svih oštećenih površina zatvaranje nastalih otvora prilikom izvođenja instalacije. U cijenu uračunata zidarska obrada cementnim mortom otvora dimenzije do 20 x 40 cm.
|  | kom | 3 | 0
10 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje plinske instalacije.
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
11 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
GRIJANJE
1 | Dobava i ugradnja plinskog ventilokonvektora tipnazivnog toplinskog učina Q=32 kW. U cijenu je potrebno uključiti cijevi Ø100 za dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova vođene horizontalno kroz zid objekta dužine cca 1 m, fleksibilne cijevi za spoj na grijalicu, konzole za ugradnju na zid, upravljački ormar za upravljanje u jednoj zoni sa temperaturnim osjetnikom, uklopnim satom i zaštitom od smrzavanja, te sav dodatni spojni i montažni materijal. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se uputa proizvođača.
|  | kpl | 7 | 0
2 | Dobava i ugradnja plinskog ventilokonvektoranazivnog toplinskog učina Q=32 kW. U cijenu je potrebno uključiti cijevi Ø100 za dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova vođene vertikalno preko krova objekta dužine cca 5,0 m, zaštitne kape za cijevi, izradu opšava za cijevi, fleksibilne cijevi za spoj na grijalicu, konzole za ugradnju na zid, upravljački ormar za upravljanje u jednoj zoni sa temperaturnim osjetnikom, uklopnim satom i zaštitom od smrzavanja, te sav dodatni spojni i montažni materijal. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se uputa proizvođača.
|  | kpl | 1 | 0
3 | Puštanje u pogon plinskih ventilokonvektora od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1 | 0
4 | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog aparata za grijanje tip kao Bosch Condens ili jednakovrijedno, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Tip uređaja:
| Bosch Condens 7000 ZWBR-35-3A ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0
5 | Dobava i ugradnja zrako-dimovodnog pribora Ø80/125 za plinske kondenzacijske aparate. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal, obujmicu za ravni krov, završetak te rozete. Ukupna visina dimnjaka iznosi:
| - zrako/dimovodna cijev | m | 8 | 0
| - okomiti dimovod sa završetkom 1,53 m | kom | 1 | 0
6 | Dobava i ugradnja regulacije ovisne o vanjskoj temperaturi tip kao Bosch ili jednakovrijedno. Uređaj se ugrađuje u aparat a vanjski osjetnik na sjeverno pročelje. U cijenu je potrebno uračunati i ožičenje. Tip :
| - FW 100 | kom | 1 | 0
7 | Puštanje u pogon plinskog aparata od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1 | 0
8 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za grijanje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| NO25 - navojni | kom | 1 | 0
9 | Dobava i ugradnja ventila sa zaštitom protiv zatvaranja za grijanje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| NO25 - navojni | kom | 1 | 0
10 | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje sustava grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| NO15 | kom | 1 | 0
11 | Ispitivanje kotlovnice u skladu s važećim propisima o načinu ispitivanja strojeva i uređaja s povećanom opasnosti
|  | kpl | 1 | 0
12 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Ф18x1,0 | m | 2 | 0
| Ф28x1,2 | m | 3 | 0
13 | Dobava i ugradnja cjevovoda PE-X za podni razvod radijatorskog grijanja. U cijenu je potrebno uračunati fitinge i izolaciju debljine 5 mm, dimenzija
| Φ16x2,0 | m | 610 | 0
| Φ25x2,5 | m | 10 | 0
14 | Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika tipa kao Thermotechnik TTO-Intera 55 ili jednakovrijedno, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, te balansirajućim ventilima na polazno povratnim vodovima, zajedno sa euro spojnicama za spajanje na cijevnu mrežu grijanja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom:
| 8 - kruga | kom | 1 | 0
| 12 - kruga | kom | 1 | 0
15 | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića za smještaj razdjelnika, tipa kao Thermotechnik UNI ili jednakovrijedno, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom:
| UNI 750 - do 8 kruga | kom | 1 | 0
| UNI 1050 - do 14 kruga | kom | 1 | 0
16 | Dobava i montaža pločastih radijatora sa termostatskim ventilom, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| V - 22/600/500 | kom | 1 | 0
| V - 22/600/600 | kom | 1 | 0
| V - 22/600/1000 | kom | 2 | 0
| V - 22/600/1100 | kom | 3 | 0
| V - 22/600/1200 | kom | 1 | 0
| V - 22/600/1300 | kom | 3 | 0
| V - 22/600/1400 | kom | 1 | 0
| V - 22/600/1500 | kom | 1 | 0
| V - 22/600/1600 | kom | 3 | 0
| V - 22/600/1800 | kom | 4 | 0
17 | Dobava i ugradnja kutnog adaptera (H blok) za spoj razvodnog cjevovoda grijanja na pločaste radijatore zajedno sa euro spojnicama te sa montažnim materijalom, dimenzija
| Φ16 | kom | 20 | 0
18 | Uštemavanje zidova za priključna mjesta radijatora, te naknadna sanacija.
|  | kom | 20 | 0
19 | Dobava i ugradnja termostata za ugradnju na termostatske ventile, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 20 | 0
20 | Sanacija svih oštećenih površina zatvaranje nastalih otvora prilikom izvođenja instalacije. U cijenu uračunata zidarska obrada cementnim mortom otvora dimenzije do 20 x 40 cm.
|  | kom | 10 | 0
21 | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | kpl | 1 | 0
22 | Topla proba sustava grijanja
|  | kpl | 1 | 0
23 | Sanacija svih oštećenih površina zatvaranje nastalih otvora prilikom izvođenja instalacije. U cijenu uračunata zidarska obrada cementnim mortom otvora dimenzije do 20 x 40 cm.
|  | kom | 10 | 0
24 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
25 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
HLAĐENJE
1 | Dobava i montaža inverter mono split klima uređaja, zidne izvedbe zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu je potrebno uključiti eventualno dodatno punjenje plinom a u dogovoru s nadzornim inženjerom. Tip uređaja kao:
| BREZZA 12 - AS12NS2HRA/1U12BS3ERA Qhl=3,6 kW ili jednakovrijedno | kpl | 1 | 0
| BREZZA 18 AS18NS2HRA/1U18FS2ERA(S) Qhl=5,2 kW ili jednakovrijedno | kpl | 2 | 0
2 | Dobava i ugradnja nosača za vanjsku jedinicu klima uređaja zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| dimenzije 500x450 mm | kom | 3 | 0
3 | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za odvod kondenzata zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| Ø16 | m | 30 | 0
4 | Dobava i ugradnja sifona za kondenzat tip kao HL 138 zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
|  | kom | 3 | 0
5 | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| 6,35 mm | m | 33 | 0
| 9,52 mm | m | 28 | 0
| 12,7 mm | m | 5 | 0
6 | Dobava i ugradnja plina za nadopunjavanje sustava hlađenja.
|  | kg | 1.2 | 0
7 | Vakumiranje cjevovoda, ispitivanje instalacije te eventualno nadopunjavanje sustava plinom, spajanje na elektro instalaciju, puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 3 | 0
8 | Bušenje i uštemavanje zidova za prolaz instalacija hlađenja i odvoda kondenzata, te naknadna sanacija istih.
|  | kpl | 3 | 0
9 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje plinske instalacije
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
10 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
VENTILACIJA
1 | Dobava i ugradnja okrugle ventilacijske cijevi zajedno sa izolacijom debljine 2 cm, račvama, lukovima te spojnim, brtvenim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| Ø100 | m | 6 | 0
| Ø180 | m | 4 | 0
2 | Dobava i montaža ventilatora za odsis zraka iz kupaona i WC-a, za montažu u zid/strop zajedno s relejom - produljenim vremenom rada, tip kao Klima-Kontakt ili jednakovrijedno, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| Decor 100 | kom | 5 | 0
3 | Dobava i montaža vanjske fiksne žaluzije sa mrežicom za ugradnu na cijev Ø180 mm, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 1 | 0
4 | Dobava i montaža neprovidne rešetke za ugradnju u vrata tip kao Klimaoprema, zajedno sa dodatnim, montažnim, spojnim i brtvenim materijalom.
| OAS-R 325x125 sa protuokvirom ili jednakovrijedno | kom | 7 | 0
5 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje ventilacije.
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
6 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
KOMPRIMIRANI ZRAK
1 | Dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi s dodatkom na pocinčane fitinge zajedno sa spojnim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| DN15 |  | 16 | 0
| DN20 |  | 8 | 0
| DN32 |  | 8 | 0
| DN40 |  | 8 | 0
| DN50 |  | 165 | 0
| DN65 |  | 15 | 0
2 | Dobava i montaža kuglastog ventila za komprimirani zrak zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
| 1/2“ | kom | 2 | 0
| 3/4" | kom | 1 | 0
| 5/4" | kom | 1 | 0
| 6/4" | kom | 1 | 0
| 2 1/2"“ | kom | 5 | 0
3 | Dobava i montaža finog i grubog filtera za komprimirani zrak zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
| 2 1/2" | kpl | 1 | 0
4 | Dobava i ugradnja vijčanog kompresora tip kao Atlas Copco GA37+ ili jednakovrijedno koji je opremljen visokoučinkovitim elektro-motorom snage 37 kW, usisnim ventilom sa visokokvalitetnim zračnim filterom, regulatorom opterečenja, uljnim i zračnim filtrima, separatorskim uloškom, hladnjakom ulja i zrakom hlađenim ventilatorom. Kompresor je zvučno izoliran sa vatrootpornim kućištem sa čeličnom šasijom i protuvibro ovjesom te je dodatno opremljen sa integriranim, rashladnim sušačem zraka. Tehničkih karakterisika:
kapacitet zraka kod 7,5 bar; 7300 lit/min
snaga: 37 kW
buka: 65 dB(A)
|  | kpl | 1 | 0
5 | Dobava i ugradnja tipskog samostojećeg vertikalnog spremnika za komprimirani zraka tip kao Atlas Copco LV2011 volumena V=2000 litara ili jednakovrijedno. Spremnik je opremljen sigurnosnim ventilom 1", ulazno izlaznim priključcima DN80, revizijskim otvorom te ostalom opremom.
|  | kom | 1 | 0
6 | Dobava i ugranja elektromagnetskog vetila DN65 koji će se upariti sa vatrodojavnom centralom. Ventil je potrebno ugraditi na izlaznu cijev DN65 iz spremnika komprimiranog zraka. Ucijenu je potrebno uračunati spojini i montažni materijal te izrada ožičenja s vatrodojavnom centralom.
|  | kom | 1 | 0
7 | Dobava i montaža elektronskog odvajača kondenzata za komprimirani zrak zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti ožičenje.
|  | kom | 1 | 0
8 | Dobava i montaža odvajača ulja iz kondenzata zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti ožičenje.
|  | kom | 1 | 0
9 | Izrada spoja odvoda kondenzata iz kompresorske opreme na instalaciju kanalizacije.
|  | kpl | 1 | 0
10 | Dobava i montaža posude sa skupljanje kondenzata volumena 5 lit, zajedno ispusnim ventilom te sa spojnim i montažnim materijalom. Posuda se ugrađuje na najnižim dijelovima instalacije.
|  | kom | 1 | 0
11 | Dobava i montaža fleskibilnog spoja DN65 za spoj kompresora sa instalacijom komprimiranog zraka.
|  | kom | 1 | 0
12 | Dobava i montaža fiksne protukišne rešetke sa zaštitnom mrežicom za ugradnju na kanal izvan građevine, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1400x800 mm | kom | 1 | 0
13 | Dobava i montaža fiksne istrujne rešetke za ugradnju na kanal unutar građevine, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1400x800 mm | kom | 1 | 0
14 | Dobava i montaža fleksibilnog spoja za spajanje kompresora sa instalacijom odvoda zraka iz kompresora zajedno sa svim potrebnim spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom.
| 1400x800 mm | kom | 1 | 0
15 | Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog presjeka, izrađenih iz pocinčanog lima sa svim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanalskog razvoda. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati i izolaciju debljine 13 mm, dodatak na spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i brtveni materijal. Debljine stjenke lima 1,0 mm.
|  | kg | 200 | 0
16 | Izrada ovjesa za kanale zraka iznad kompresora.
|  | kpl | 1 | 0
17 | Izrada građevinskog otvora u vanjskom zidu radi prolaza kanala za zrak dimenzije 1400x800 mm. U cijenu uključiti sanaciju otvora nakon ugrađenih kanala.
| Otvor se izrezuje, a otpadni materijal odvozi na građevinsku deponiju | kpl | 1 | 0
18 | Dobava i ugradnja ručne zaklopke za ugradnju na kanal iza T-komada zajedno sa brtvenim, spojnim i monrtažnim materijalom. Zaklopke služe za grijanje prostora zimi.
| 1400x800 mm | kom | 2 | 0
19 | Ispitivanje instalacije komprimiranog zraka s tlakom i trajanjem prema propisima
|  | kpl | 1 | 0
20 | Sanacija svih oštećenih površina zatvaranje nastalih otvora prilikom izvođenja instalacije. U cijenu uračunata zidarska obrada cementnim mortom otvora dimenzije do 140 x 80 cm.
|  | kpl | 1 | 0
21 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
22 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
| Uključen u cijene prethodnih stavki. | kpl | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| Nemjereni dio plinske instalacije |  |  | 0
| Mjereni dio plinske instalacije |  |  | 0
| Grijanje |  |  | 0
| Hlađenje |  |  | 0
| Ventilacija |  |  | 0
| Komprimirani zrak |  |  | 0
| STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA RADOVA NA IZGRADNJI:
Proizvodno-skladnišne hale "BOMARK-PAK doo" Ludbreg
1 | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0
2 | VODOVOD I KANALIZACIJA: | 0
3 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI: | 0
4 | STROJARSKE INSTALACIJE: | 0
| REKAPITULACIJA | 0