## Bomark - troškovnik
Troškovnik za: Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju SE BOMARK
INVESTITOR: BOMARK PAK d.o.o. Frankopanska ulica 66B, 42230 Ludbreg
LOKACIJA: Grad Ludbreg, k.č.br. 12311, 388, 2702/1, 693/2, 693/3, 693/4, 697/2, k.o. Ludbreg
BROJ PROJEKTA: 236/20 - izmjena 3
PROJEKTANT: IVAN PIŠKOVIĆ, dipl.ing.el.
R.br. | Opis | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
- Monkristalna izvedba - Garancija: minimalno 15 godina na proizvod, minimalno 90% izlazne snage u 12 godina, a minimalno 80% u 25 godina - Certifikati: IEC 61215 i IEC 61730 - 1, IEC 61730 - 2, - IEC EN 61701:2011 Severity 3, IEC EN 62716, ili jednakovrijedni - IEC 62804 - Zadovoljava PID test ili jednakovrijedno Električne karakteristike: - Vršna snaga (Pmpp): minimalno 450 W Efikasnost: minimalno 20,5%
|  | kom | 18304 |  | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika: NAPOMENA: nosiva potkonstrukcija nudi se u kompletu, ovisno o proizvođaču nosive potkonstrukcije, koja mora biti dovoljna za montažu predložene fotonaponske elektrane, sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
2.1. | Čelična podkonstukcija za instalaciju fotonaponskih modula na tlu sa orijentacijom istok - zapad, zajedno sa svim spojnim materijalom:
Čelični temeljni nosači za zabijanje u tlo zajedno, minimalne visine 800 mm iznad tla
Temeljni podni prihvatni elementi za statičku stabilnost nosive konstrukcije
Gornji i donji prihvatni elementi za montažu na temeljne nosače, za montažu fotonaponskih modula
Krajnja kopča za montažu FN modula
Srednja kopča za montažu FN modula
Sekundarni nosači za statičku stabilnost čelične konstrukcije
Montažni sustav kabelskih kanalica za montažu DC kabela i izradu kabelskih trasa, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, nosačima i vijcima
| Spojni i montažni materijal - sav spojni materijal nužan za spajanje i montažu nosive potkonstrukcije | kpl | 1 |  | 0
NAPOMENA: predvidjeti sve potrebne građevinske radove i materijal nužan za izvođenje uzemljenja nosive konstrukcije. Također, predvidjeti sav materijal u skladu sa statičkim proračunom ponuđene konstrukcije.
2.2. | Malčiranje terena i priprema za ugradnju nosive konstrukcije fotonaponskih modula | m2 | 65000 |  | 0
| UKUPNO 2. |  |  |  | 0
3. | FOTONAPONSKI IZMJENJIVAČI/PRETVARAČI
Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
| Ulazne veličine: Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 125 ± 2% kW Maksimalna struja (IAC,NOM): 90,2 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 800 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 99,2% Europski stupanj korisnosti: minimalno 99% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, Jamstvo: minimalno 5 godina | kom | 56 |  | 0
| UKUPNO 3. |  |  |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
| Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih PK kanalica odgovarajućih dimenzija sa poklopcima ili kaoflex cijevi | m | 385 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje fotonaponskog DC kabela PV1-F 4 mm² minimalnog presjeka 4 mm², komplet sa priključnicama te sitnopotrošnim materijalom | m | 164800 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak + | kom | 950 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenjel konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak - | kom | 950 |  | 0
| UKUPNO 4. |  |  |  | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava
5.1. | Razvod trase AC kabela komplet sa spojnim materijalom i priborom
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do NN razvoda do TS1-3 NAYY 4x50 mm2 | m | 1230 |  | 0
| - spajanje priključnih kabela sa priključnim TS1-3, izvedeno, izolirano po pravlima struke komplet zajedno sa svim potrošnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
5.2. | Građevinski radovi za postavljanje kabelske instalacije:
| - iskop rova dubine 80cm | m | 912 |  | 0
| - izrada pješćane posteljice | m | 912 |  | 0
| - dobava i postavljanje zaštitne cijevi za kabelsku instalaciju PEHD fi200mm | m | 912 |  | 0
| - zatrpavanje rova | m | 912 |  | 0
| - polaganje upozoravajuće trake | m | 912 |  | 0
5.3. | Dobava, izrada i montaža čeličnog nosača invertera sljedećih tehničkih karakteristika
- montaža na pripremljen betonski temelj
- visina 2,2 metra u najnižem dijelu
- tlocrtne dimenzije minimalno 1 x 4 metra
- pokrov od trapeznog lima
| - antikorozivna zaštita: vruće cinčanje | kpl | 3 |  | 0
5.4. | Izrada betonskih temelja za montažu čeličnog nosača invertera
| - strojni iskop zemlje sa utovarom u kamion i odvoz na deponiju do 300 m | m3 | 60
| - nabava, doprema i ugradnja oplate za izradu temelja za montažu nosača razvodnih ormara | m2 | 60
| - nabava, doprema i ugradnja armature za izradu temelja za montažu nosača razvodnih ormara | kg | 70
| - nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za izradu temelja za montažu nosača razvodnih ormara | m3 | 20
| ukupno temelj | kpl | 3 |  | 0
| UKUPNO 5. |  |  |  | 0
6. | Oprema srednjenaponskog razvoda
Dobava, montaža i priključenje TS1-3
6.1. | Građevinski radovi na postavljanju transformatorske kućice i ugradnju trasnformatora i srednjenaponskog postrojenja elektrane : - Iskop terena za TS, izrada betonskog temelja za TS, te sanacija okoliša oko TS nakon završetka radova - Isporuka, doprema te postava na pripremljeni betonski temelj tvornički predfabricirane kabelske betonske kućice sa ravnim krovom i jednim vratima na strani NN/SN, te dvojim vratima na strani trafo boxova - Isporuka,doprema na radilište, te ugradnja u TS 24 kV razvoda vodno + vodno + trafo + trafo - Isporuka, doprema u TS, te ugradnja elektroenergetskog transformatora uljne izvedbe, kako slijedi: - Uljni hermetički step-up transformator nazivne snage 2500 kVA, 0,8/20 kV, Dyn5, ONAN, gubici prema EU 548-14 Tier 2, standardni priključci, RIS2 (ili DMCR), kom 1 - Elektromontažni radovi sa isporukom 24 kV kabela za trafo veze, priborom za uzemljenje unutrašnje i vanjsko, rasvjeta, zaštita, kabelski pribor, kanalice, konzole, mjerenja, atesti za puštanje u rad | kpl | 3 |  | 0
6.2. | Dobava, isporuka i ugradnja niskonaponskog razvoda elektrane u pripremljenu transformatorsku kućicu - Isporuka, doprema, te ugradnja u TS NN razvoda 800 V, za snagu transformatora 2500 kVA, sa ulaznim prekidačem, te 20 pruga 800 V…kpl 1 - Ultra brza patrona 800 V, 100 A…kom 20 - Kabel 800 V za povezivanje NN ormara sa sekundarom transformatora | kpl | 3 |  | 0
6.3. | Izrada betonskih temelja za montažu trafostanica
| - strojni iskop zemlje sa utovarom u kamion i odvoz na deponiju do 300 m | m3 | 89
| - nabava, doprema i ugradnja oplate za izradu temelja za montažu kontejnera | m2 | 89
| - nabava, doprema i ugradnja armature za izradu temelja za kontejner | kg | 145
| - nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za izradu temelja za montažu nosača razvodnih ormara | m3 | 70
| ukupno temelj | kpl | 3 |  | 0
6.4. | Označavanje kabela, ispitivanje okretnog polja, montaža i spajanje novog SN postojenja konfiguracije, spajanje energetskih kabela na vodna polja, izvođenjepotrebnih ispitivanja, izrada dokumentacije i puštanje trafostanice u rad, organizacija internog tehničkog pregleda | kpl | 1 |  | 0
6.5. | Razvod trase SN kabela komplet sa spojnim materijalom i priborom
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od SE TS3 do SE TS2 NA2XS(F)2Y (XHE-49A), 12/20 kV, 1 x 185/16 mm2 | m | 540 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od SE TS2 do SE TS1 NA2XS(F)2Y (XHE-49A), 12/20 kV, 1 x 185/16 mm2 | m | 637 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od SE TS1 do TS "BOMARK PAK-IV 6x1600" NA2XS(F)2Y (XHE-49A), 12/20 kV, 1 x 185/25 mm2 | m | 1040 |  | 0
| - dobava i polaganje Fe/Zn trake za uzemljenje 30x3 mm | m | 800 |  | 0
| - dobava, isporuka i polaganje optičkog kabela minimalno 24 niti | m | 800 |  | 0
| - dobava i ugradnja zdenaca za prolazak kabelske instalacije | kom | 3 |  | 0
6.6. | Spajanje priključnih kabela sa priključnim TS1-3 i TS "BOMARK PAK-IV 6x1600", izvedeno, izolirano po pravlima struke komplet zajedno sa svim potrošnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
6.7. | Građevinski radovi za postavljanje kabelske instalacije:
| - iskop rova dubine 80cm | m | 800 |  | 0
| - izrada pješćane posteljice | m | 800 |  | 0
| - dobava i postavljanje zaštitne cijevi za kabelsku instalaciju PEHD fi200mm | m | 800 |  | 0
| - zatrpavanje rova | m | 800 |  | 0
| - polaganje upozoravajuće trake | m | 800 |  | 0
6.8. | Bušenje rova ispod željezničke pruge
| - izrada polazne jame sukladno nacrtu | kpl | 1 |  | 0
| - izrada izlazne jame sukladno nacrtu | kpl | 1 |  | 0
| - bušenje ispod željezničke pruge za prolazak kabelske instalacije, širina bušenja fi 110 mm | m | 22 |  | 0
| - postavljanje zaštitne kolone PEHD PE 100 DN 160 za prolazak kabelske instalacije u bušotinu ispod željezničke pruge | m | 22 |  | 0
| - zatrpavanje bušačih jama zamjenskim materijalom do traženog modula stišljivosti | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 6. |  |  |  | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane
Centralni uređaj za prikupljanje i obradu podataka sa sljedećim minimalnim funkcionalnostima: - Ethernet, RS485/RS422, USB sučelje, - praćenje rada stringa/MPPT-a invertera, - detekcija kvara, greške, praćenje stanja i proizvodnje invertera, - mogućnost FTP prijenosa podataka na druge portale, - jamstvo minimalno 2 godine - norme : EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60950-1, u skladu sa EMV direktivom 2004/108/CEE i NN direktivom 2006/94/CEE ili jednakovrijedni, - vizualizacija podataka na mjernom portalu - stavka uključuje sve potrebne licence i spojni i montažni materijal
|  | kpl | 1 |  | 0
Dobava i montaža opreme za ograničenje izlazne snage sunčane elektrane na SN sukladno izdanoj EES
|  | kpl | 1 |  | 0
Dobava i polaganje kabela za spajanje sustava za nadzor rada elektrane
| tip: UTP Cat. 5e | m | 147 |  | 0
| UKUPNO 7. |  |  |  | 0
8. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane
| Beznaponska i naponska ispitivanja instalacije FN elektrane zajedno sa izradom izvješća i prateće dokumentacije: - ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje otpora petlje - ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča - ispitivanje funkcionalnosti diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki (RCD) - pregled i mjerenje instalacije zaštite od djelovanja munje | kom | 1 |  | 0
| Puštanje u rad te ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroinstalacije FN elektrane, parametriranje elektrane | kom | 1 |  | 0
| Izrada elaborata kvalitete napona po EN 50160-2012 što uključuje mjerenje kvalitete napona na priključnom mjestu 7 dana sa priključenom elektranom. | kom | 1 |  | 0
| Ispitivanje elektrane u skladu s HEP-ovim tipskim programom ispitivanja elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u pokusnom radu, te izrada izvješća i prateće dokumentacije | kom | 1 |  | 0
| Izrada elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) | kom | 1 |  | 0
| Izrada elaborata podešenja zaštite (EPZ) | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 8. |  |  |  | 0
9. | Zaštitna ograda
| Dobava, isporuka i montaža zaštitne ograde oko fotonaponske elektrane: - ograda minimalne visine 2 metra - izrada od žičanog pletiva - u cijenu uračunati svi potrebni radovi i oprema do pune gotovosti - zajedno s izradom ulaznih vrata u zahvat | m | 1400 |  | 0
| UKUPNO 9. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika: | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika: | 0
3. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava | 0
6. | Oprema srednjenaponskog razvoda | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane | 0
8. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane | 0
9. | Zaštitna ograda | 0
| UKUPNO (EUR): | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om (EUR): | 0